ООО «Бюро инженерного обеспечения территорий «Гидравлика»

схема водоснабжения

сп. каркатеевы нефтеюганского района

Омск 2014

ООО «Бюро инженерного обеспечения территорий

«Гидравлика»

схема водоснабжения сп. каркатеевы

| Заказчик: | МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района |
| --- | --- |
| Муниципальный контракт: | № 0187300001714000141-0055565-01 от 08.07.2014 г. |
| Исполнитель: | ООО «БИО «Гидравлика» |
| Шифр: | СВиВ-1429-3 |

Директор	__________________	Е.С. Рожков

Главный инженер	___________________	А.Ю. Носков

Омск 2014

Состав схемы водоснабжения муниципального образования

«сельское поселение каркатеевы» нефтеюганского района

| № п/п | Наименование документа |
| --- | --- |
| Графические материалы |  |
| 1 | Электронная модель централизованной системы водоснабжения муниципального образования «Сельское поселение Каркатеевы» |
| Текстовые материалы |  |
| 2 | Выполнение работ по разработке и утверждению Схем водоснабжения и водоотведения поселений сп. Каркатеевы Нефтеюганского района. Том 1. Схема водоснабжения сп. Каркатеевы |
| Электронная версия проекта |  |
| 3 | DVD-диск. Выполнение работ по разработке и утверждению Схем водоснабжения и водоотведения поселений сп. Каркатеевы Нефтеюганского района |
| 4 | DVD-диск. Отчет об исходных данных. Выполнение работ по разработке и утверждению Схем водоснабжения и водоотведения поселений сп. Каркатеевы Нефтеюганского района |

СОДЕРЖАНИЕ:

Термины и определения	6

1 общие положения	8

2 Характеристика района проектирования	11

2.1 Общая характеристика территории	11

2.2 Климатические условия	11

2.3 Характеристика геологических и природных условий	12

2.4 Мерзлотные условия	14

2.5 Экологическая ситуация	15

3 Мероприятия по территориальному планированию сельского поселения каркатеевы	17

3.1 Предложения по пространственно-планировочному развитию территорий	17

4 Технико-экономическое состояние централизованной системы водоснабжения	22

4.1 Системы и структуры водоснабжения сельского поселения и деление территории на эксплуатационные зоны	22

4.2 Технологические зоны водоснабжения, зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения	22

4.3 Описание территорий, не охваченных централизованной системой водоснабжения	25

4.4 Результаты технического обследования централизованной системы водоснабжения	25

4.5 Технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды применительно к территориям распространения вечномерзлых грунтов	29

4.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	30

5 Направления развития централизованной системы водоснабжения	31

5.1 Различные сценарии развития централизованной системы водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения	31

5.2 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения	31

5.3 Противопожарное водоснабжение	32

6 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	41

6.1 Современные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды	41

6.2 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды	45

6.3 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения	45

6.4 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений	51

6.5 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	53

7 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоСНАБЖЕНИЯ	55

7.1 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	60

7.2 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование	60

7.3 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	62

7.4 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	68

7.5 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	68

8 оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованнОЙ системЫ водоснабжения	69

9 экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения	74

9.1 Экологические аспекты при реализации мероприятий по охране источников питьевого водоснабжения	74

9.2 Воздействие на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	77

9.3 Экологические аспекты при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке	77

10 целевые показатели развития централизованной системы водоСНАБЖЕНИЯ	78

11 перечень выявленных бесхозяйственных объектов централизованной системы водоснабжения	79

- Термины и определения

В настоящем документе применяются следующие термины и определения:

«схема водоснабжения» - совокупность графического (схемы, чертежи, планы подземных коммуникаций на основе топографо-геодезической подосновы, космо- и аэрофотосъемочные материалы) и текстового описания технико-экономического состояния централизованной системы холодного водоснабжения и направления ее развития;

«технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды;

«эксплуатационная зона» - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей холодное водоснабжение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения;

«зона централизованного и нецентрализованного водоснабжения» - территории, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем холодного водоснабжения соответственно;

«абонент» - физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор холодного водоснабжения;

«водоподготовка» - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

«водоснабжение» - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения;

«водопроводная сеть» - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

«гарантирующая организация» - организация, осуществляющая холодное водоснабжение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения;

«инвестиционная программа организации, осуществляющей холодное водоснабжение (далее также - инвестиционная программа)» - программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения;

«качество и безопасность воды (далее - качество воды)» - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру;

«коммерческий учет холодной воды (далее также - коммерческий учет)» - определение количества поданной (полученной) за определенный период воды с помощью средств измерений (далее - приборы учета) или расчетным способом;

«нецентрализованная система горячего водоснабжения» - сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно;

«нецентрализованная система холодного водоснабжения» - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;

«объект централизованной системы холодного водоснабжения» - инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы холодного водоснабжения, непосредственно используемое для холодного водоснабжения;

«организация, осуществляющая холодное водоснабжение (организация водопроводно-канализационного хозяйства)» - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем;

«орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения (далее - орган регулирования тарифов)» - уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления поселения, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения;

«питьевая вода» - вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции;

«предельные индексы изменения тарифов в сфере водоснабжения (далее - предельные индексы)» - индексы максимально и (или) минимально возможного изменения действующих тарифов на питьевую воду, устанавливаемые в среднем по субъектам Российской Федерации на год, если иное не установлено другими федеральными законами или решением Правительства Российской Федерации, и выраженные в процентах. Указанные предельные индексы устанавливаются и применяются до 1 января 2016 года;

«приготовление горячей воды» - нагрев воды, а также при необходимости очистка, химическая подготовка и другие технологические процессы, осуществляемые с водой;

«производственная программа организации, осуществляющей холодное водоснабжение (далее - производственная программа)» - программа текущей (операционной) деятельности такой организации по осуществлению холодного водоснабжения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения;

«техническая вода» - вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции;

«техническое обследование централизованных систем холодного водоснабжения» - оценка технических характеристик объектов централизованных систем холодного водоснабжения;

«транспортировка воды» - перемещение воды, осуществляемое с использованием водопроводных сетей;

«централизованная система холодного водоснабжения» - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

# общие положения

Работа на тему: «Разработка и утверждение Схем водоснабжения и водоотведения   сп. Каркатеевы Нефтеюганского района». Том 1 «Схема водоснабжения сп. Каркатеевы» выполнена на основании Муниципального контракта  №0187300001714000141-0055565-01 от 08.07.2014 г., а так же технического задания (Приложение № 1 к МК).

Целью разработки Схемы водоснабжения является:

- обеспечение устойчивого развития и гарантированной доступности системы холодного водоснабжения с использованием централизованных систем в соответствии с современными методиками и требованиями законодательства Российской Федерации;

- соблюдение принципов рационального водопользования с повышением сбалансированности окружающей природной среды и жизнедеятельности человека;

- внедрение энергосберегающих технологий и совершенствование технологий подготовки питьевой воды для достижения максимального комфорта потребителя.

Основные задачи разработки Схемы водоснабжения состоят в следующем:

- развитие системы муниципального регулирования в секторе водоснабжения, включая установление современных целевых показателей качества услуг, эффективности и надежности деятельности сектора;

- модернизация систем водоснабжения посредством подготовки и участия в муниципальных и региональных программах Нефтеюганского района ХМАО-Югры, направленных на развитие и повышение качества услуг данной отрасли.

Схема водоснабжения сельского поселения Каркатеевы Нефтеюганского района ХМАО-Югры разработана в соответствии со следующими документами:

- Документы территориального планирования, включающие в себя:

- Генеральный план сельского поселения Каркатеевы (утвержден Решением Совета депутатов от 09.07.2009 г. №68).

- Нормативы градостроительного проектирования:

- Местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Каркатеевы (утверждены Советом депутатов сельского поселения Каркатеевы от 23.04.2013 №329).

- Инвестиционные программы комплексного развития, включающие в себя:

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Нефтеюганский район на период до 2020 г. (утверждена Решением Думы Нефтеюганского района от 21.02.2011 №1198);

- Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район в 2014-2020 годах» (утверждена Постановлением администрации от 30.10.2013 № 2992-па. Внесение изменений: от 07.05.2014 №879-па, от 08.07.2014 № 1412-па, 12.09.2014 № 1949-па).

- Иные документы и материалы, подлежащие к учету:

- Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Нефтеюганский  район до 2020 года (утверждена Постановлением администрации Нефтеюганского района от 21.04.2010 № 586-па);

- Приказ об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (утверждены Приказом департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО-Югры от 11.11.2013 № 22-нп, в редакции от 23.01.2014 г.);

- Постановление Администрации сельского поселения Каркатеевы от 04.06.2013 № 74-па «Об определении гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения и водоотведения»;

- Протокол Градостроительного совета (сп. Чеускино, сп. Сингапай, сп. Каркатеевы) от 10.09.2014 г.

- Документы (требования) законодательства Российской Федерации, включающие в себя:

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ с изменениями и дополнениями (от 21.07.2014 N 217-ФЗ, № 224-ФЗ);

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85»;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*»;

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";

- Правила разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения. Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782.

Схема водоснабжения определяет основные направления развития централизованной системы водоснабжения муниципального образования «сельское поселение Каркатеевы», необходимые для реализации документов территориального планирования, документов по планировке территорий на расчетный срок их освоения, а также документов социально-экономического планирования и стратегического прогнозирования.

В соответствии с требованиями Технического задания на выполнение работ по разработке и утверждению Схем водоснабжения и водоотведения сельского поселения Каркатеевы (Приложение №1 к МК) определен срок реализации Схемы водоснабжения – 10 лет.

Исходный год проектирования – 2014 год – 1819 чел.

Расчетный срок проектирования – 2024 год – 2000 чел.

Численность на исходный год проектирования, принята в соответствии с данными Технического задания (Приложение № 1 к МК).

Численность на расчетный срок проектирования принята в соответствии с программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Нефтеюганский район на период до 2020 г., утвержденной Решением Думы Нефтеюганского района от 21.02.2011 №1198.

Разработка Схемы водоснабжения в муниципальном образовании «Сельское поселение Каркатеевы» выполнена на основе цифрового плана территории М 1:500, созданного в  2006 г., а также кадастрового плана территории от 2013 г.

Проект выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий в программно-расчетном комплексе «ZuluHydro», позволяющем производить гидравлические расчеты систем водоснабжения любой сложности. Электронная форма проекта содержит соответствующие картографические слои и электронные таблицы.

# Характеристика района проектирования

## Общая характеристика территории

Интенсивный рост урбанизации, связанный с разработкой  нефтегазовых месторождений, привел к возникновению целого ряда поселков, при размещении которых учитывались в основном узковедомственные интересы.  Поселок Каркатеевы получил свое развитие как рабочий поселок при нефтеперекачивающей станции.

Общая площадь территории муниципального образования 1739 га, в составе которого селитебная часть населенного пункта составляет 126 га.

Поселок Каркатеевы находится в 20 км от города Нефтеюганска по федеральной автомагистрали Нефтеюганск – Ханты-Мансийск, которая проходит южнее поселка. Протока Горная,  впадающая в Юганскую Обь – приток  р. Оби, огибает поселок с востока и севера, где застройка выходит на левый берег протоки. С запада от населенного пункта  расположена промышленная территория линейной перекачивающей дистанционной станции ОАО «Сибнефтепровод».

## Климатические условия

По строительно-климатическому районированию (СНиП 23-01-99* «Строительная климатология») территория поселения относится к климатическому району IД.

Основными особенностями, влияющими на формирование климата территории, являются:

- открытость территории, способствующая проникновению холодных воздушных масс Северного Ледовитого океана и теплых воздушных масс Средней Азии;

- удаленность от Атлантического океана и наличие Уральских гор, задерживающие влажные воздушные массы, перемещающиеся с запада;

- месторасположение района между 59 и 61 градусами северной широты;

- низинный характер местности с наличием большого количества рек, озер, и болот.

Эти условия обеспечивают резко континентальный климат с суровой и продолжительной зимой, теплым, но коротким летом, ранними осенними, поздними весенними заморозками, быстрой сменой погодных условий.

Среднегодовая температура воздуха составляет -1,2 С. Средняя температура января составляет -19,7 С, средняя температура июля +18,3 С. Абсолютный минимум температуры приходится на декабрь -55 С, а абсолютный максимум на июнь - июль +34 С.

Прохождение циклонов зимой вызывает обычно значительные, но кратковременные потепления. Период с устойчивым снежным покровом продолжается около 190 дней.

Осадков в районе выпадает много, особенно в теплый период с ноября по март выпадает 209 мм, за апрель-октябрь – 467 мм.

Район характеризуется повышенными скоростями ветра, наибольшее значение которых наблюдается  в пойме реки Обь. Зимой преобладают слабые южные ветры, а летом – северные. Средняя скорость ветра 2-4 м/сек.

По долинам Оби часто наблюдаются метели и туманы. Зимой, во время сильных устойчивых морозов стоит ясная безветренная погода; морозы в середине зимы прерываются вторжением циклонов, которые приводят к повышению температуры и ветрам с метелями.

## Характеристика геологических и природных условий

Геологическое строение

Территория поселения располагается на Западно-Сибирской равнине, которая  сформировалась в пределах эпигерценской плиты с фундаментом сложенным интенсивно дислоцированными палеозойскими отложениями. Эти породы повсюду покрыты чехлом горизонтально лежащих рыхлых морских и континентальных мезокайнозойских отложений (глин, песчаников и др.), мощность которых превышает 1 тысячу метров, а в некоторых впадинах фундамента достигает 3  тысяч метров.

В толщах мезокайназойский (главным образом юрских и нижнемеловых) отложений центральных районов Западной Сибири сконцентрированы наиболее богатые месторождения нефти. Они приурочены к валам, куполовидным поднятиям и локальным структурам платформенного чехла. Основным продуктивным нефтегазоносным комплексом является неокомский (нижний мел).

Нижнемеловые отложения на территории представлены фроловской и ханты-мансийской свитами. Фроловская свита является нефтегазоносной, ее мощность до 600-800 м, представлена аргиллитами с прослоями глинистых известняков.

Повсеместно распространены отложения туртасской свиты (верхний олигоцен). Свита сложена зеленовато-серыми глинами и глинистыми алевритами, тонкослоистыми, местами плитчатыми, слюдистыми с прослоями диатомитов и тонкозернистых глауконит-кварцевых песков. Осадки преимущественно озерного типа, Мощность – до 90 м.

К голоцену относятся аллювиальные отложения поймы р. Оби и ее притоков – пески, суглинки и глины с прослоями торфа. Кроме того, в большинстве случаев имеют голоценовый возраст озерно-болотные отложения на водоразделах и высоких надпойменных террасах – торфяники, эоловые пески, делювиальные отложения и т.д.

Четвертичные отложения распространены в поселении повсеместно, достигают значительной мощности, отличаются большим разнообразием вещественного состава, имеют различный возраст и генезис. В основном поверхность территории сложена песками, глинами и суглинками.

Рельеф

Территория поселения расположена в лесоболотной зоне средней тайги Западно-Сибирской равнины.

Рельеф слабопологоволнистый, слаборасчлененный, за исключением приречных полос. Средние абсолютные отметки поверхности - 50-70 м над уровнем моря.

В рельефе отчетливо выделяются геоморфологические уровни поймы и четырех террас. Обская пойма - плоская с гривами, сегментно-островная; поймы крупных притоков Оби - сегментно-гривистые. Первая терраса плоская, в центральной и тыловой частях заболочена, прослеживается фрагментарно вдоль поймы Оби и в нижнем течении крупных притоков. Вторая терраса, за исключением узких приречных полос, занята грядово-озерково-мочажинным болотом, хорошо выражена в рельефе. Третья терраса плоская, также большей частью заболочена. Четвертая терраса пологоволнистая, в междуречье Большого и Малого Салыма останцово-холмистая, абсолютные отметки поверхности 80-90 м над уровнем моря, заболочены срединные части междуречий.

Гидрогеология, гидрография

В гидрографическом отношении территория относится к бассейну Средней Оби, который характеризуется замедленным поверхностным стоком и слабым естественным дренажем грунтовых вод. Плоский рельеф, избыточное увлажнение, наличие пород с низкими фильтрационными свойствами, близкое к поверхности залегание грунтовых вод и слабый дренаж создают  благоприятные условия для широкого развития процессов заболачивания и образования озер.

По характеру водного режима протока Горная характеризуются весеннее-летним половодьем и паводками в теплое время года. Весенний подъем воды начинается обычно в мае.

Во время половодья проходит основной объем годового стока рек, и, как правило, наблюдается максимальные расходы и уровни воды. Спад половодья продолжается до июля. Появление первых ледовых образований, наблюдается в середине октября, устойчивый ледостав сохраняется в среднем 200 дней.

Речная сеть хорошо выражена. Протока Горная полноводна, с обширными поймами и широкими долинами. Для протоки характерно сильно растянутое половодье, пониженная пропускная способность и, следовательно, пониженная дренирующая роль, что является одним из важных факторов переувлажнения и заболачивания территории.

В гидрогеологическом плане территория относится к Западно-Сибирскому артезианскому бассейну. По вертикали бассейн разделяется на два гидрогеологических этажа с четко выраженной гидродинамической и гидрохимической зональностью.

Верхний гидрогеологический этаж включает водоносные горизонты и комплексы, приуроченные к отложениям плиоцен- четвертичного, олигоценового и эоценового возраста. Воды верхнего гидрогеологического этажа пресные с минерализацией преимущественно до 1 г/дм3. Мощность этажа до 300 м.

Нижний  гидрогеологический этаж охватывает водоносные горизонты и комплексы апт-альб-сеноманского и неоком-юрского возраста. Подземные воды характеризуются высокой минерализацией (до 80 г/л), значительными концентрациями микрокомпонентов, повышенными температурами и газонасыщенностью. Подземные воды апт-альб-сеноманского водоносного комплекса используются для целей поддержания пластового давления при разработке месторождений нефти.

Подземные воды широко используются на хозяйственно-бытовые и на технологические цели.

Растительность

Территория поселения входит в состав Среднеобской геоботанической провинции Западно-Сибирской физико-географической страны, располагается в центральной части низменности и представляет собой выровненную слаборасчлененную равнину. Растительность района дифференцируется по широтно-зональным признакам.

Растительный покров территории состоит из кедрово-сосновых с елью и березово-осиновых с примесью темнохвойных трявяно-моховых лесов. На сильноподзолистых со вторым гумусовым горизонтом (оглеенных на глубине 0,8-1,0 м) почвах развиты темнохвойные еловые и елово-кедровые с пихтой кустарничково-зеленомошные леса; в долинах притоков - еловые, пихтово-елово-кедровые и березовые леса в сочетании с ивняками и болотами.

Растительность поймы Оби состоит из злаково-осоковых лугов с широким участием ивняков. На поймах больших рек развиты заболоченные луга, древесная растительность занимает менее 5% площади пойменных угодий. Доминируют осоко-вейниковая, мятликовая, хвощовая и канареечниковая луговые формации. Древесная растительность представлена ивами (около 50% залесенной площади), березой, реже хвойными.

Значительные площади занимают заболоченные и вторичные осиново-березовые леса. Среди болот преобладают верховые сфагновые грядово-мочажинные; по периферии - сосново-кустарничково-сфагновые.

## Мерзлотные условия

На территории поселения распространение мерзлых и талых пород редкоостровное, мерзлые породы занимают 1-3 % площади. Острова мерзлоты встречаются в пределах низменных озерно-аллювиальных равнин там, где есть грядово-мочажинные болота.

Температура мерзлых пород колеблется в пределах 0 - -1С. Температура талых пород в пределах 1-20С и выше.

Озерно-аллювиальные равнины и аллювиальные террасы сложены талыми породами, температура которых выше в песчаных грядах (до 2С) и ниже на заторфованных участках (0-0,5С).

Мерзлые породы отсутствуют в поймах рек, где благодаря отепляющему влиянию аллювиальных вод температура пород может достигать 3-40С.

В долине реки Обь температура талых пород колеблется от 0 до 40С.

Повсеместно возможно образование перелесков мерзлых пород небольшой мощности (до 1,5-3 м), продолжительность существования которых от 1-2 до 4-6 лет.

Глубины сезонного промерзания и протаивания грунтов изменяются в зависимости от литологического состава пород.

На территории поселения, переслаивающиеся песчано-глинистые грунты промерзают на глубину от 0,5 до 2  метров, на такую же глубину промерзают песчано-глинистые грунты в поймах рек.

Торф и сильнооторфованные грунты промерзают в среднем на глубину 0,8-1,1 м. В районах редкоостровного распространения мерзлых пород торфяники могут промерзать на глубину до 2 м и более. Глубина сезонного протаивания торфа и сильнооторфованных грунтов в среднем составляет 0,8-1,1 м.

Кроме естественных мерзлотных процессов возможна активизация техногенных мерзлотных процессов.

Причинами активизации процессов являются, в первую очередь механические нарушения на поверхности и в верхней части пород до глубины 5-10 м. К ним относятся изменение или уничтожение растительного покрова; изменение мощности и плотности снега, а также мезо- и микрорельефа (выемки, насыпи, выравнивание поверхности), водообмена (дренирование, подтопление), состава и свойств приповерхностных почвогрунтов.

Незначительная активизация мерзлотных процессов ожидается на талых породах долины реки Обь и междуречий, сложенных слабо пучинистыми, чаще всего песчаными маловлажными грунтами. Здесь наблюдается только один процесс – пучение, скорость которого менее 0,05 м в год, а площадь где оно ожидается в пределах освоенного ландшафта, менее 5%.

Умеренная активизация характеризуется пораженностью процессами 10-30% площади ландшафта. На территории района при освоении активизируются термокарст, термоэрозия,  пучение, солифлюкция. Как правило умеренная активизация возможна в относительно-  и слабодренированных ландшафтах с островами мерзлых пород, где скорость термокарста и пучения может составить до 0,5 м/год, а медленной вязкопластичной солифлюкции до 0,1 м/год.

Средняя активизация означает, что процессы могут наблюдаться на 30-50% площади осваиваемого ландшафта. Такая ситуация наиболее вероятна в северной и западной частях района в пределах гидроморфных ландшафтов, представленных разнообразными болотами. На заторфованных участках при снятии мха и верхней части торфа скорость просадок больше 0,5 м/год. Пучение сильно влажных нередко переувлажненных талых  пород может достигать более 0,5 м/год, что представляет опасность вспучивания опор инженерных сооружений.

## Экологическая ситуация

Состояние атмосферного воздуха

Поселение расположено в Нефтеюганском районе, где основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются: факельные хозяйства предприятий нефтедобычи, котельные и технологические печи, резервуары ГСМ.

Согласно статистической отчетности предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории района, объемы выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников на протяжении последних 4 лет имеют тенденцию к повышению. Так с 2009 года объем выбросов увеличился к 2012 году почти вдвое.

Влияние  техногенных факторов наиболее проявляется вблизи факельных  установок,  где  возрастает концентрация диоксида азота и сажи.

В  зимний  период  2008-2012  гг.  состояние  атмосферного  воздуха  на лицензионных участках недр оценивалось по результатам геохимического опробования  снежного  покрова.

Снеговые воды на участках распределенного фонда недр в 2012 г., как и в предшествующие годы, были маломинерализованными. Обязательным на месторождениях ХМАО является определение в пробах снеговых вод сульфатов и хлоридов, учитывая их значение для индикации процессов техногенеза.

Содержание хлоридов и сульфатов было на весьма низком уровне и составляло менее 5 мг/дм3. Отдельные случаи повышенного содержания хлоридов были зафиксированы в 2011 году на территории Приразломного лицензионного участка (ООО «РН-Юганскнефтегаз»).

В целом по ряду показателей можно сделать вывод, что загрязнение снегового покрова на лицензионных участках недр проявляется редко, показатели в большинстве случаев близки к фоновому уровню.

Влияние на состояние атмосферного воздуха в поселении оказывает автомобильный транспорт.

Отработавшие газы автотранспорта включают до 200 различных химических соединений, среди которых основную долю составляют оксиды углерода и азота, углеводороды, сажа, соединения свинца, представляют особую опасность при длительном воздействии на организм человека.

Состояние поверхностных и подземных вод

Основные источники загрязнения водных объектов на территории Нефтеюганского района –  объекты нефтегазодобывающей промышленности; ливневые стоки с урбанизированных территорий; хозяйственно-бытовые и промышленные сточные воды, природные факторы.

Природные условия формирования стока обуславливают неблагоприятную эколого-гидрохимическую ситуацию на территории Нефтеюганского района, в частности на территории поселения. Практически для всех водотоков района характерно очень высокое содержание меди, марганца и железа. Повышенные концентрации этих металлов связаны с их активной миграцией в кислых болотных водах и обусловлены природными факторами – значительной заболоченностью.

Наиболее опасными процессами, влияющими на качество поверхностных вод, являются нефтяное и солевое загрязнение.

Наибольшее число аварийных случаев, приводящих к интенсивному поступлению нефтяных углеводородов в  гидросеть, наблюдалось в 2011 году на участках, разрабатываемых ОАО «РН-Юганскнефтегаз» (Средне-Балыкский, Южно-Балыкский, Правдинский, Приразломный).

Природными факторами объясняется повышенный уровень углеводородного «фона» в зимний период, когда объем стока невелик, и питание рек осуществляется за счет грунтовых вод. Минимальный уровень нефтепродуктов характерен для периода спада половодья и летне-осенней межени.

Анализ данных по химическому составу добываемых подземных вод показывает, что по большинству  эксплуатируемых месторождений и  водозаборных участков на  территории района качество подземных вод является стабильным и соответствует гидрогеологическим прогнозам, выполненным на стадиях геологоразведочных работ с оценкой ЗПВ и эксплуатационной разведки с их переоценкой.

Несоответствие качества подземных вод требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 связано обычно с повышенным природным содержанием следующих компонентов – кремния, железа, марганца и связанных с ними отклонениями по цветности и мутности, азотной группы (нитриты, нитраты, аммиак). К показателям техногенного загрязнения в подземных водах относятся, прежде всего, повышенные содержания фенолов, нефтепродуктов, тяжелых металлов и повышенная минерализация.

Наиболее вероятная причина высокого содержания загрязняющих веществ может быть связана с разведкой и нефтедобычей, а также с технологическими процессами транспортировки углеводородного сырья.

# Мероприятия по территориальному планированию сельского поселения каркатеевы

В данном разделе приведены мероприятия, предусмотренные утвержденными документами территориального планирования, действующими программами и стратегиями социально-экономического развития, а также иной документацией, являющейся обязательной к учету.

Основным документом территориального планирования и градостроительного развития территории сельского поселения Каркатеевы является генеральный план.

В настоящий момент действующим является генеральный план сельского поселения  Каркатеевы, утвержденный Решением Совета депутатов от 09.07.2009 г. №68.

## Предложения по пространственно-планировочному развитию территорий

Содержание архитектурно-планировочного решения генерального плана сельского поселения Каркатеевы определяется несколькими позициями:

- основным направлением территориального развития селитебных территорий является эффективное использование застроенных жилых кварталов за счет повышения плотности застройки, реконструкция ветхого и снос фенольного фонда и строительство современных жилых домов;

- корректировка существующего транспортного каркаса поселка с учетом развития индивидуальной жилой застройки;

- развитие существующего общепоселкового центра;

- вынос жилого фонда  из санитарно-защитной зоны промышленного района;

- формирование набережной протоки Горной.

Селитебная территория поселка неоднородная, складывалась она в большом временном пространстве. Центральная часть застроена двухэтажными жилыми домами, которые и составляют ветхий жилой фонд поселка. На северо-западе сформирован квартал 2-3-этажной жилой застройки. Пространственное развитие жилой застройки на запад ограничено производственной территорией и санитарно-защитной зоной нефтеперекачивающей станции. Фактически сложилась и имеет перспективу развития коммунальная зона поселка на юго-западе от жилой застройки. Здесь размещены: предприятия связи, инженерной инфраструктуры, территория гаражного кооператива.

Строительство индивидуального жилого сектора получило развитие в восточном и юго-восточном направлении.

Важным элементом экологического благополучия поселка является озеленение территории. В решениях генерального плана предусмотрена ступенчатая непрерывная система озеленения территории поселка. От озеленения дворовых площадок, территорий детского сада, школы, через обрамление поселковых улиц шумозащитными зелеными насаждениями выход в центральный сквер и далее на набережную протоки Горной, которая генеральным планом определена как зона отдыха жителей поселка. Здесь организована сеть прогулочных дорожек, смотровых площадок, причал для лодок.

Решениями генерального плана предполагается переместить спортивный комплекс на территорию общеобразовательной школы с развитием спортивных площадок, лыжных трасс в пойменной части протоки Горная.

Полный комплекс мероприятий, предусмотренных программами развития территорий, протоколом Градостроительного совета, представлен ниже (Таблица 1).

Таблица 1 - Комплекс мероприятий, предусмотренных документами территориального планирования, социально-экономического развития и стратегического прогнозирования в муниципальном образовании «Сельское поселение Каркатеевы»

| № п/п | Наименование документа | Сфера деятельности | Наименование планируемого (реконструируемого) объекта / мероприятия | Характеристика | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Нефтеюганский район на период до 2020 г. (утверждена Решением Думы Нефтеюганского района от 21.02.2011 №1198) | Водоснабжение | Строительство ВОС согласно ПСД | 1 объект 331,23 млн. руб. | 2015 г. |
|  |  |  | Строительство разводящих сетей водоснабжения | Общей протяженностью 6,2 км 106,47 млн. руб. | 2015 г. |
|  |  |  | Реконструкция сетей водоснабжения | 96,66 млн. руб. | 2011-2015 г. |
|  |  |  | Поэтапная реконструкция изношенных сетей водоснабжения, имеющих большой износ, с использованием современных полимерных материалов, а так же с использованием современных бестраншейных технологий: санация трубопроводов с нанесением внутреннего неметаллического покрытия, реновация (замена) с применением неметаллических трубопроводов | - | до 2020 г. |
|  |  |  | Внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИПиА насосных станций | - | до 2020 г. |
|  |  |  | Использование технологии ультрафиолетового обеззараживания | - | до 2020 г. |
|  |  |  | Установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования и АСУ с передачей данных в АСДКУ | - | до 2020 г. |
|  |  |  | Установка частотных преобразователей на перекачивающее оборудование | - | до 2020 г. |
|  |  |  | Установка на ответвлениях сети датчиков и регуляторов сетевого давления | - | до 2020 г. |
|  |  |  | Установка приборов учета расхода воды на входах объектов водопотребления | - | до 2020 г. |
|  |  | Водоотведение | Реконструкция существующих КНС с заменой насосного оборудования на более эффективное энергосберегающее, технологическое оборудование и внедрение АСУ с передачей данных в АСДКУ | - | до 2020 г. |
|  |  |  | Поэтапная реконструкция сетей водоотведения, имеющих большой износ, с использованием современных бестраншейных технологий: санация трубопроводов с нанесением внутреннего неметаллического покрытия; реновация (замена) с применением неметаллических трубопроводов | - | до 2020 г. |
|  |  |  | Внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИПиА насосных станций | - | до 2020 г. |
|  |  |  | Сокращение удельного энергопотребления на транспортировку и очистку сточных вод путем замены существующих насосных агрегатов на более энергоэффективные; | - | до 2020 г. |
|  |  |  | Установка частотных преобразователей на перекачивающее оборудование | - | до 2020 г. |
|  |  |  | Инженерное обеспечение системой водоотведения нового строительства (спорткомплекс) | Диаметр 200 мм, общей протяженностью 0,1 км 0,46 млн. руб. | 2016-2020 гг. |
|  |  |  | Ежегодный ремонт и перекладка с поэтапным достижением нормативных показателей перекладки 4% , 0,38 км сетей водоотведения с использованием полимерных материалов | Общей протяженностью 3,8 км 32,15 млн. руб. | до 2020 г. |
|  |  | Теплоснабжение | Инженерное обеспечение системой теплоснабжения нового строительства (спорткомплекс) | Диаметр 80 мм, общей протяженностью 0,1 км 0,42 млн. руб. | 2016-2020 гг. |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район в 2014-2020 годах» (утверждена Постановлением администрации от 30.10.2013 № 2992-па. Внесение изменений: от 07.05.2014 №879-па, от 08.07.2014 № 1412-па, 12.09.2014 № 1949-па) | Коммунальный комплекс | Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов коммунального комплекса | - | до 2020 г. |
|  |  |  | Капитальный ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду | - | до 2020 г. |
| 3 | Протокол градостроительного совета (Чеускино, Сингапай, Каркатеевы) от 10.09.2014 г. | Жилищная сфера | В планировочном квартале 01:02:01 многоквартирные 3-х этажные жилые дома, общей площадью 3410 кв.м. | Новое строительство | Примечание 1 |
|  |  |  | В планировочном квартале 02:02:01 один многоквартирный 2-х этажный жилой дом со встроено-пристроенными объектами (социальный центр и магазин), ориентировочной общей площадью 2300 кв.м. | 1 объект - новое строительство | Примечание 1 |
|  |  |  | В планировочном квартале 01:01:01 два многоквартирных 2-х этажные жилые дома, общей площадью 2112 кв.м. | 2 объекта - новое строительство | Примечание 1 |
|  |  |  | В планировочном квартале 01:02:03 многоквартирный 2-х этажный жилой дом, ориентировочной общей площадью 1200 кв.м. | 1 объект - новое строительство | Примечание 1 |
|  |  |  | В планировочном квартале 01:01:06 для индивидуальных жилых домов, общей площадью 6700 кв.м. (6 участков) | Новое строительство | Примечание 1 |
|  |  |  | В планировочном квартале 01:02:03 2-х этажный многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями | 1 объект - новое строительство | Примечание 1 |
|  |  | Социальная сфера | В планировочном квартале 01:02:02 строительство спортивного комплекса | 1 объект - новое строительство Sзастр=895 м2 Sобщ=1432 м2 | Примечание 2 |
|  |  | Инженерная инфраструктура | В южной части поселка строительство блочно-модульной водоочистной установки | 1 объект - новое строительство Производительность 250 м3/сут | Примечание 2 |
| 4 | Генеральный план сельского поселения Каркатеевы, утвержденный Решением Совета депутатов от 09.07.2009 г. №68 | Социальная сфера | В планировочном квартале 01:01:02 социальный клуб - 1 эт. (материал стен – кирпич) | Sзастр=746 м2 | До 2024 г. |
|  |  |  | В планировочном квартале 01:02:03 административное здание 1эт. (материал стен – кирпич) | Sзастр=302 м2 | До 2024 г. |
|  |  |  | В планировочном квартале 01:02:07 общественный центр 1 эт. (материал стен – кирпич) | Sзастр=702 м2 | До 2024 г. |
|  |  |  | В планировочном квартале 01:02:07 гостиничный комплекс 1 эт. (материал стен – кирпич) | Sзастр=500 м2 | До 2024 г. |
|  |  |  | В планировочном квартале 01:01:01 рынок | Sзастр=300 м2 | До 2024 г. |
|  |  |  | В планировочном квартале 01:02:02 магазин 1 эт. (материал стен – кирпич) | Sзастр=440 м2 | До 2024 г. |
|  |  |  | В планировочном квартале 01:02:02 аптека 1 эт. (материал стен – кирпич) | Sзастр=448 м2 | До 2024 г. |
|  |  |  | В планировочном квартале 01:01:01 часовня 1 эт. (материал стен – кирпич) | Sзастр=104 м2 | До 2024 г. |

1. Согласование перечня земельных участков для проведения аукционов в 2015 году для предоставления прав аренды с целью строительства объектов капитального строительства.

2.  Принятие решения об утверждении проекта планировки и проекта межевания территорий с целью определения коридоров инженерных коммуникаций, строительства объектов в социальной сфере и резервирования для муниципальных нужд.

Рисунок 1 – Приложение № 3 к протоколу Градостроительного совета от 10.09.2014

# Технико-экономическое состояние централизованной системы водоснабжения

## Системы и структуры водоснабжения сельского поселения и деление территории на эксплуатационные зоны

На территории муниципального образования сельского поселения Каркатеевы Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югра действует и эксплуатируется одна централизованная система холодного водоснабжения. Централизованная система холодного водоснабжения сельского поселения Каркатеевы находится в зонах эксплуатационной ответственности двух предприятий: ООО «Сибирь» и ОАО «Сибнефтепровод» Нефтеюганское управление магистральных нефтепроводов.

В целях реализации Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416 – ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», и в соответствии с Уставом сельского поселения Каркатеевы, гарантирующей организацией в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории сельского поселения Каркатеевы определена ООО «Сибирь».

В соответствии с п. 7.4 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» централизованная система холодного водоснабжения сельского поселения Каркатеевы по степени обеспеченности подачи воды относится к III категории системы водоснабжения. При III категории нормативные требования допускают снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30% расчетного расхода; длительность снижения подачи не должна превышать 15 суток. Перерыв в подаче воды при снижении подачи ниже указанного предела допускается на время не более чем на 24 часа.

Структура водоснабжения сельского поселения Каркатеевы представлена следующими системами водоснабжения и ее элементами:

- скважины для забора воды (4 скважины) → водопроводная сеть.

Напорно-регулирующие и водопроводные очистные сооружения в схеме водоснабжения отсутствуют.

Скважины для забора воды находятся в зоне эксплуатационной ответственности ОАО «Сибнефтепровод» Нефтеюганское управление магистральных нефтепроводов; водопроводные сети находятся в зоне эксплуатационной ответственности ООО «Сибирь».

Эксплуатирующая организация ОАО «Сибнефтепровод» Нефтеюганское управление магистральных нефтепроводов имеет лицензию (ХМН 02141 ВЭ) на добычу пресных подземных вод на территории сельского поселения Каркатеевы для питьевого водоснабжения населения и производственно-технического водоснабжения.

## Технологические зоны водоснабжения, зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения

На территории муниципального образования сельского поселения Каркатеевы Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югра действует и эксплуатируются одна централизованная система холодного водоснабжения.

В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» для централизованной системы водоснабжения сельского поселения Каркатеевы выделена одна технологическая зона водоснабжения – технологическая зона водозаборного узла сельского поселения Каркатеевы (4 скважин для забора воды и водопроводная сеть).

Данная технологическая зона состоит на обслуживании ООО «Сибирь» (сети водоснабжения) и ОАО «Сибнефтепровод» НУМН (скважины для забора воды), осуществляющих водоснабжение населения сельского поселения Каркатеевы.

В данном разделе также приведена схема централизованной системы водоснабжения сельского поселения Каркатеевы (п. Каркатеевы) с указанием зоны обслуживания в отношении потребителей (Рисунок 2).

Рисунок 2 – Существующая зона обслуживания централизованной системы холодного водоснабжения п. Каркатеевы

## Описание территорий, не охваченных централизованной системой водоснабжения

В муниципальном образовании «Сельское поселение Каркатеевы» имеется ряд территорий, не охваченных централизованной системой водоснабжения.

В поселке Каркатеевы централизованной системой водоснабжения не охвачены территории с индивидуальной жилой застройкой по ул. Береговая, ул. Садовая, ул. Лесная. Снабжение водой на этих территориях осуществляется посредством индивидуальных приусадебных колодцев, а также индивидуальных скважин для забора воды.

## Результаты технического обследования централизованной системы водоснабжения

На стадии технического обследования и мониторинга работоспособности централизованной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения сельского поселения Каркатеевы по состоянию на июль 2014 г., подготовлен отчет 
(пп. 4.4.1 - 4.4.3 настоящей пояснительной записки).

Основными критериями технического обследования были определены:

- соблюдение мероприятий по обеспечению зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения - пояс строгого режима (в соответствии п. 10.31 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»);

- наличие павильонов насосных станций 1-го подъема (над водозаборными скважинами);

- износ скважинного и насосного оборудования;

- износ оборудования напорно-регулирующих сооружений;

- наличие узлов учета и контроля на водопроводных насосных станциях;

- наличие автоматических систем регулирования энергопотребления насосных агрегатов и подачи воды потребителю в различные режимы водопотребления;

- износ водопроводных сетей, а также сооружений на них (колодцы, водоразборные колонки, запорная арматура);

- наличие видимых потерь и неучтенных расходов воды;

- соответствие системы водоснабжения противопожарным требованиям (на основании СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»);

- эффективность работы системы водоснабжения.

### Источники водоснабжения и водозаборные сооружения

Источником водоснабжения сельского поселения Каркатеевы являются подземные воды. Водоснабжение осуществляется от четырех скважин для забора воды.

Скважины водозабора сельского поселения Каркатеевы представляют собой линейный ряд из 3 эксплуатационных и одной резервной скважины. Они вытянуты вдоль автомобильной дороги (въезд в поселок Каркатеевы). Скважины введены в эксплуатацию в 1970-2007 годах.

Каждая из вышеперечисленных скважин оборудована глубинным осевым насосом, забирающим воду из водоносного пласта и подающим ее в сборный водовод под напором, необходимым для транспортирования. На скважинах установлено следующее оборудование: узлы учета электроэнергии, пуско-регулирующая электроаппаратура, насосно-силовое оборудование, запорная арматура. Расход электрической энергии на добычу на водозаборных сооружениях составляет 160 тыс.кВт/час.

Ближайшая скважина находится в 0,3 км западнее поселка Каркатеевы, наиболее удаленная – в 1,5 км от поселка. Каждая скважина по периметру обнесена ограждением определяющим зону санитарной охраны (далее - ЗСО). Ограждения ЗСО находятся в удовлетворительном состоянии.

Таблица 2 – Характеристики источников централизованного водоснабжения сельского поселения Каркатеевы

| Населенный пункт | Источники водоснабжения (производительность) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Эксплуатационная зона ОАО «Сибнефтепровод» Нефтеюганское управление магистральных нефтепроводов |  |  |
| п. Каркатеевы | Скважина для забора воды №1 (10 м3/ч) | Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
|  | Скважина для забора воды №2 (10 м3/ч) |  |
|  | Скважина для забора воды №3 (10 м3/ч) |  |
|  | Скважина для забора воды №4 (10 м3/ч) |  |

Забор воды из скважин производится погружными глубинными насосами марки ЭЦВ 6-10-110, выступающими в качестве насосной станции первого подъема. Поднятая из всех скважин вода поступает в сборный водовод.

Производительность насосов составляет 10 м3/час. Установленная производительность водозабора – 0,96 тыс. куб.м. в сутки, фактическая - 0,425 тыс. куб.м. в сутки. Износ водозаборных сооружений составляет – 20%.

Объем добычи воды в 2013 году для хозяйственно-питьевых нужд сельского поселения Каркатеевы составил 64,7 тыс.куб.м.

Рисунок 3 – Скважина для забора воды ОАО «Сибнефтепровод» НУМН

### Сооружения очистки и подготовки воды

В централизованной системе хозяйственно-питьевого водоснабжения сельского поселения Каркатеевы станция водоподготовки отсутствует.

Качество воды, подаваемой в сеть потребителям, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

На расчетный срок реализации схемы водоснабжения сельского поселения Каркатеевы необходимо включить в комплекс сооружений централизованной системы водоснабжения – автоматизированную систему очистки и обеззараживания питьевой воды (блочное исполнение). Установка модульных систем очистки и обеззараживания воды позволит избежать подачи недоброкачественного ресурса потребителю.

### Водопроводные насосные станции

На территории сельского поселения Каркатеевы насосные станции второго подъема отсутствуют.

### Водопроводные сети

Суммарная протяженность разводящих сетей водоснабжения в сельском поселении Каркатеевы составляет 5250 м. Общий износ водопроводных сетей по состоянию на 01.01.2014 г. составляет 75%. Протяженность ветхих водопроводных сетей по состоянию на 01.01.2014 г. составляет 2700 м.

В 2013 году с целью снижения общего износа водопроводных сетей заменено 110 м. водопроводных сетей.

Сети водоснабжения состоят из магистральных и распределительных водопроводов. Магистральные сети водоснабжения предназначены для транспортировки воды из мест добычи и хранения к потребителю. Магистральные сети водоснабжения в п. Каркатеевы преимущественно кольцевые.

Вода от водозаборных скважин, по 2-м магистральным водоводам, расположенным вдоль ул. Центральная, поступает на ЦТП. Диаметр каждого водовода D=219 мм. От ЦТП до ТК№1 водопровод проложен в 1 нитку D=159 мм. Далее по 2-м ниткам D=159 мм вода поступает в кольцевую распределительную сеть. Кольцевая сеть проложена по следующим улицам: от перекрестка улиц Центральная и Молодежная в строну ул. Береговой, вдоль ул. Береговая до перекрестка с ул. Центральная, далее вдоль здания Администрации в направлении ул. Садовая, по ул. Садовая до перекрестка с ул. Молодежная, по ул. Молодежная до перекрестка с ул. Центральная. Кольцевая сеть выполнена из стальных труб диаметром Ø50-150 мм.

От кольцевой сети выполнены тупиковые ответвления для водоснабжения удаленных потребителей. Диаметр тупиковых участков составляет Ø25-100 мм.

Таблица 3 – Реестр водопроводных сетей сельского поселения Каркатеевы

| № п/п | Наименование участков трассы | Холодное водоснабжение |  |  |  | Принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во ниток | диаметр мм | длина м | кол-во задвижек |  |
|  | водопровод (магистральный сети ХВС) |  |  |  |  |  |
| 1 | водонасосная ЦТП | 2 | 219 | 1700 | 0 | КУМИ |
| 2 | ЦТП -ТК №1 | 1 | 159 | 20 | 1 | КУМИ |
| 3 | ТК №1-ТК№2 | 2 | 159 | 109 | 2 | КУМИ |
| 4 | ТК №2-ТК№3 | 1 | 159 | 23 | 1 | КУМИ |
| 5 | ТК №3-ТК№4 | 1 | 100 | 52 | 1 | КУМИ |
| 6 | ТК №4-ТК№5 | 1 | 100 | 31 | 0 | КУМИ |
| 7 | ТК №5-ТК№6 | 1 | 100 | 34 | 0 | КУМИ |
| 8 | ТК №5-ТК№7 | 1 | 50 | 30 | 0 | КУМИ |
| 9 | К №11-Т№10 | 1 | 80 | 500 | 1 | КУМИ |
| 10 | К №9-ТК№12 | 1 | 100 | 40 | 1 | КУМИ |
| 11 | ТК №8 -Т №4А | 1 | 100 | 320 | 0 | КУМИ |
| 12 | ТК №8 -Т №5 | 1 | 100 | 500 | 1 | КУМИ |
| 13 | Т 8-Т 9 | 1 | 100 | 80 | 1 | КУМИ |
|  |  | 1 | 50 | 140 | 0 |  |
| ИТОГО |  |  |  | 3579 | 9 |  |
| водопровод (ввода ХВС) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТК №2-КНС | 1 | 50 | 40 | 1 | КУМИ |
| 2 | магистраль-Арочник | 1 | 40 | 19 | 1 | КУМИ |
| 3 | Т 9-Баня | 1 | 100 | 49 | 1 | КУМИ |
| 4 | Т 9-ж.д. №28 | 1 | 40 | 51 | 1 | КУМИ |
| 5 | магистраль -ж.д. №1 | 1 | 25 | 16 | 1 | КУМИ |
| 6 | магистраль -ж.д. №2 | 1 | 25 | 15 | 1 | КУМИ |
| 7 | магистраль -ж.д. №3 | 1 | 25 | 13 | 1 | КУМИ |
| 8 | магистраль -ж.д. №4 | 1 | 25 | 17 | 1 | КУМИ |
| 9 | магистраль -ж.д. №5 | 1 | 25 | 24 | 1 | КУМИ |
| 10 | магистраль -ж.д. №6 | 1 | 25 | 12 | 1 | КУМИ |
| 11 | магистраль -ж.д. №7 | 1 | 32 | 23 | 1 | КУМИ |
| 12 | магистраль -ж.д. №8 | 1 | 25 | 13 | 1 | КУМИ |
| 13 | магистраль -ж.д. №9 | 1 | 25 | 26 | 1 | КУМИ |
| 14 | магистраль -ж.д. №10 | 1 | 25 | 21 | 1 | КУМИ |
| 15 | магистраль -ж.д. №11 | 1 | 25 | 36 | 1 | КУМИ |
| 16 | магистраль -ж.д. №12 | 1 | 25 | 24 | 1 | КУМИ |
| 17 | К 11- ж.д. №13 | 1 | 25 | 50 | 1 | КУМИ |
| 18 | магистраль- ж.д.№14 | 1 | 25 | 23 | 1 | КУМИ |
| 19 | Т 17- ж.д.№15 | 1 | 40 | 55 | 1 | КУМИ |
| 20 | магистраль -ж.д. №15 | 1 | 25 | 56 | 1 | КУМИ |
| 21 | магистраль -ж.д. №16 | 1 | 25 | 21 | 1 | КУМИ |
| 22 | магистраль -ж.д. №19 | 1 | 25 | 27 | 1 | КУМИ |
| 23 | магистраль -ж.д. №23 | 1 | 40 | 72 | 1 | КУМИ |
| 24 | магистраль -ж.д. №25 | 1 | 40 | 103 | 1 | КУМИ |
| 25 | магистраль -ж.д. №27 | 1 | 40 | 44 | 1 | КУМИ |
| 26 | магистраль -ж.д. №29 | 1 | 25 | 110 | 1 | КУМИ |
| 27 | магистраль -ж.д. №21А | 1 | 15 | 100 | 1 | КУМИ |
| 28 | К 12 -ж.д. №20 | 1 | 25 | 20 | 1 | КУМИ |
| 29 | магистраль -ж.д. №21А | 1 | 25 | 35 | 1 | КУМИ |
| 30 | К 8 - ж.д.№24 | 1 | 20 | 45 | 1 | КУМИ |
|  | ИТОГО |  |  | 1160 | 30 |  |

На магистральных сетях водоснабжения установлены пожарные гидранты. Перечень пожарных гидрантов приведен в таблице ниже (Таблица 4).

Таблица 4 – Перечень пожарных гидрантов, установленных на магистральных водопроводных сетях сельского поселения Каркатеевы

| № | Тип пожарного гидранта | Местонахождение |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПГ №1а | ул. Молодежная, м/у д. 15,16 |
| 2 | ПГ №2а | ул. Центральная, м/у д. 3,4 |
| 3 | ПГ №5а | ул. Береговая |
| 4 | ПГ №6а | ул. Береговая |
| 5 | ПГ №7а | ул. Садовая, 19 |
| 6 | ПГ №8а | ул. Молодежная 29 |
| 7 | ПГ №9а | ул. Садовая, 18 |
| 8 | ПГ №10а | ул. Центральная |
| 9 | ПГ 11а | ул. Центральная |
| 10 | ПГ 12а | ул. Центральная |
| 11 | ПГ 13а | ул. Центральная, 25 |
| 12 | ПГ 14а | ул. Центральная 21 |
| 13 | ПГ 15а | ул. Центральная |
| 14 | ПГ 16а | ул. Береговая |
| 15 | ПГ 17а | ул. Молодежная, м/у д. 1,16 |
| 16 | ПГ 18а | ул. Центральная, м/у д. 33,27 |
| 17 | ПГ 19а | ул. Центральная, 32 |

### Централизованная система горячего водоснабжения

Система централизованного горячего водоснабжения в сельском поселении Каркатеевы отсутствует.

### Технические и технологические проблемы существующей системы водоснабжения

Основные технические и технологические проблемы действующей системы централизованного водоснабжения в сельском поселении Каркатеевы:

- отсутствие элементарной системы очистки и обеззараживания воды перед подачей потребителю;

- отсутствие в схеме водоснабжения напорно-регулирующих сооружений является причиной снижения напора в сети в час максимального водопотребления, а также не позволяет обеспечить необходимый пожарный расход в случае пожаротушения с забором воды из пожарных гидрантов;

- низкое техническое состояние большинства разводящих сетей, а также объектов на них (колодцы, гидранты, запорная арматура).

## Технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды применительно к территориям распространения вечномерзлых грунтов

На территории сельского поселения Каркатеевы вечномерзлые грунты отсутствуют. Ввиду эксплуатации систем водоснабжения в северных климатических условиях (по строительно-климатическому районированию СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» сельское поселение Каркатеевы относится к климатическому району IД), необходимо в строгом соответствии соблюдать расчетную глубину заложения трубопроводов.

Глубина заложения сетей водопровода должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины проникновения в грунт нулевой температуры (СП 31.13330.2012).

Максимальная глубина проникновения нулевой температуры в грунт для сельского поселения Каркатеевы составляет:

- глина, суглинки – 2,4 м.;

- пески, супеси – 2,9 м.;

- торф – 1 м.

Также во избежание фактов замерзания воды на отдельных участках действующих централизованных систем водоснабжения (водопроводные сети и сооружения), не отвечающих требованиям нормативной тепловой изоляции, рекомендуется на ответственных участках систем применять современные технологии термической защиты.

Минимальная глубина заложения водопровода в случае совместной прокладки сети с тепловым спутником (теплотрасса, греющий электрический кабель), должна быть не менее 1 м до верха трубы, проложенной под поверхностью с интенсивным движением транспорта, и до 0,7 м – под поверхностью с незначительным движением транспорта.

## Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Объекты централизованной системы водоснабжения принадлежат Департаменту имущественных отношений Нефтеюганского района на праве собственности. Перечень объектов, находящихся в собственности у Департамента имущественных отношений Нефтеюганского района приведен в таблице ниже (Таблица 5).

Таблица 5 – Перечень объектов, находящихся в собственности Департамента имущественных отношений Нефтеюганского района

| № | Наименование объекта | Населенный пункт | Дата ввода в эксплуатацию | Норма амортизации % (срок полезного использования) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопровод | поселок Каркатеевы | Декабрь 1995 г. | 5 |

Границы зон размещения объектов централизованной системы водоснабжения муниципального образования «Сельское поселение Каркатеевы» представлены в составе графических материалов проекта.

# Направления развития централизованной системы водоснабжения

## Различные сценарии развития централизованной системы водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения

На сегодняшний день в муниципальном образовании «Сельское поселение Каркатеевы» определена стратегия по повышению качества услуги по предоставлению централизованного водоснабжения населению. В рамках утвержденных муниципальных и производственных программ запланированы мероприятия по строительству нового источника водоснабжения, включающего в себя водозаборный узел, станцию водоподготовки, совмещенную с насосной станцией 2-го подъема, а также резервуары для хранения регулирующего и противопожарного запасов воды.

Территория для строительства нового источника водоснабжения в п. Каркатеевы зарезервирована генеральным планом сельского поселения (на расстоянии 250 м южнее поселка). В настоящее время ведутся работы по разработке проектно-сметной документации на строительство объектов водоснабжения и водопроводных сетей в п. Каркатеевы.

Переключение с ведомственных водозаборных скважин ОАО «Сибнефтепровод» НУМН на муниципальный источник водоснабжения позволит повысить гарантированную надежность централизованной системы водоснабжения поселка, а включение в схему подачи воды станции водоподготовки – повысит качество предоставляемой услуги.

Включение в схему водоснабжения напорно-регулирующих сооружений исключит причину снижения напора в водопроводной сети в час максимального водопотребления, а также позволит обеспечить необходимый пожарный расход в случае пожаротушения с забором воды из пожарных гидрантов.

## Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения

На период расчетного срока реализации Схемы водоснабжения сельского поселения Каркатеевы (до 2024 г.), необходимо выполнить ряд следующих мероприятий:

п. Каркатеевы

- строительство трех новых артезианских скважин (две рабочие, 1 резервная) с расчетным дебитом не менее 10 куб.м./час каждая, включая надземные павильоны  –  на территории планируемого водозаборного узла (южнее поселка);

- строительство двух резервуаров для хранения регулирующего и противопожарного запасов воды объемом не менее 100 куб.м. каждый (на территории планируемого водозаборного узла);

- установка станции водоподготовки (в блочно-модульном исполнении) производительностью не менее 500 куб.м./сут (на территории планируемого водозаборного узла);

- монтаж блока насосной станции 2-го подъема производительностью не менее 450 куб.м./сут, включая установку преобразователей частоты электродвигателей насосных агрегатов – (блок рекомендовано установить в комплексе со станцией водоподготовки);

- организация зоны санитарной охраны площадки водозаборных сооружений с выполнением ряда необходимых мероприятий по ограждению и планировке территории, включая отвод поверхностных вод и асфальтирование технических проездов;

- внедрение систем автоматизации и диспетчеризации управления производственными процессами с возможностью передачи данных на пульт единой диспетчерской службы (ЕДС);

- по мере осуществления строительства запланированных объектов жилого назначения необходимо выполнить их подключение к централизованной системе водоснабжения:

- многоквартирные 3-х этажные жилые дома, общей площадью 3410 кв.м. (квартал 01:02:01) – длина подключения 150 м;

- один многоквартирный 2-х этажный жилой дом со встроено-пристроенными объектами ориентировочной общей площадью 2300 кв.м. (социальный центр и магазин; квартал 02:02:01), – длина подключения 50 м;

- два многоквартирных 2-х этажных жилых дома, общей площадью 2112 кв.м. (квартал 01:01:01) – длина подключения 60 м;

- многоквартирный 2-х этажный жилой дом, ориентировочной общей площадью 1200 кв.м. (квартал 01:02:03) – длина подключения 40 м;

- шесть индивидуальных жилых домов, общей площадью 6700 кв.м. (квартал 01:01:06) – длина подключения 200 м;

- 2-х этажный многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (квартал 01:02:03) – длина подключения 30 м;

- по мере осуществления строительства запланированных объектов общественно-делового назначения необходимо выполнить их подключение к централизованной системе водоснабжения:

- спортивный комплекс (квартал 01:02:02) – длина подключения 30 м;

- произвести диагностику состояния магистральных водоводов и распределительных сетей, включая ультразвуковую толщинометрию и телеинспекцию внутренних поверхностей трубопроводов;

- по результатам технического обследования выполнить поэтапную реконструкцию изношенных  магистральных и внутриквартальных водопроводных сетей, не отвечающих требованиям пропуска максимального суточного расхода, а также являющихся источниками вторичного загрязнения питьевой воды;

- предусмотреть строительство новой магистральной водопроводной сети из полиэтилена диаметром 110-250 мм протяженностью 6200 м по территории существующей и планируемой жилой и общественно-деловой застройки поселка.

## Противопожарное водоснабжение

Расход воды на наружное пожаротушение (из водопроводной сети, на один пожар) и количество одновременных пожаров в п. Каркатеевы сельского поселения Каркатеевы приняты на основании СП 8.13130.2009 (п. 5.1). Расход воды на наружное пожаротушение принят 10 л/с; количество одновременных пожаров – 1; продолжительность тушения пожара составляет 3 часа.

Требования пожарной безопасности к наружному противопожарному водоснабжению

Наружное противопожарное водоснабжение должно предусматриваться как на селитебной, так и на производственной территориях. Наружный противопожарный водопровод, как правило, объединяется с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Допускается осуществлять наружное противопожарное водоснабжение из емкостей (резервуаров, водоемов), а также рек, минимальный дебит которых обеспечивает расчетный расход воды на пожаротушение, с устройством пожарных подъездов или приемных колодцев для отдельно стоящих зданий классов функциональной пожарной опасности Ф2, Ф3, Ф4 объемом до 1000 куб. м, расположенных в населенных пунктах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода; всех зданий объемом св. 1000 куб. м; производственных зданий с производствами категорий В, Г и Д по пожарной и взрывопожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение более 10 л/с; складов грубых кормов объемом до 1000 куб. м; складов минеральных удобрений объемом зданий до 5000 куб. м; зданий радиотелевизионных передающих станций; зданий холодильников и хранилищ овощей и фруктов.

Допускается не предусматривать противопожарное водоснабжение отдельно стоящих, расположенных вне населенных пунктов зданий предприятий общественного питания класса функциональной пожарной опасности Ф3.2 при объеме зданий до 1000 куб. м и предприятий торговли класса функциональной пожарной опасности Ф3.1 при площади до 150 кв. м (за исключением промтоварных магазинов), а также зданий классов функциональной пожарной опасности Ф2, Ф3, Ф4 I и II степени огнестойкости объемом до 250 куб. м, расположенных в населенных пунктах; производственных зданий I и II степени огнестойкости объемом до 1000 куб. м (за исключением зданий с металлическими незащищенными или деревянными несущими конструкциями, а также с полимерным утеплителем объемом до 250 куб.м.) с производствами категории Д по пожарной и взрывопожарной опасности; предприятий по изготовлению железобетонных изделий и товарного бетона со зданиями I и II степени огнестойкости, размещаемых в населенных пунктах, оборудованных сетями водопровода при условии размещения гидрантов на расстоянии не более 200 м от наиболее удаленного здания; сезонных универсальных приемозаготовительных пунктов сельскохозяйственных продуктов при объеме зданий до 1000 куб. м; зданий складов горючих материалов и негорючих материалов в горючей упаковке площадью до 50 кв. м.

Качество воды источников противопожарного водоснабжения должно соответствовать условиям эксплуатации пожарного оборудования и применяемым способам пожаротушения.

Противопожарный водопровод следует создавать, как правило, низкого давления. Противопожарный водопровод высокого давления создается только при соответствующем обосновании. В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 мин. после подачи сигнала о возникновении пожара.

Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 20 м при максимально необходимом расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания. Свободный напор в сети объединенного водопровода должен быть не менее 10 м и не более 60 м.

Требования пожарной безопасности к насосным станциям

Насосные станции, подающие воду непосредственно в сеть противопожарного и объединенного водопровода, надлежит относить к I категории.

Отметку оси насосов следует определять, как правило, из условия установки корпуса насосов под заливом.

При определении отметки оси насосов следует учитывать допустимую вакуумметрическую высоту всасывания (от расчетного минимального уровня воды) или требуемый заводом-изготовителем необходимый подпор со стороны всасывания, а также потери напора во всасывающем трубопроводе, температурные условия и барометрическое давление.

Примечание - В насосных станциях II категории допускается установка насосов не под заливом, при этом следует предусматривать вакуум-насосы и вакуум-котел.

Выбор типа насосов и количества рабочих агрегатов надлежит производить на основании расчетов совместной работы насосов, водоводов, сетей, регулирующих емкостей, условий пожаротушения.

При выборе типа насосных агрегатов надлежит обеспечивать минимальную величину избыточных напоров, развиваемых насосами при всех режимах работы, за счет использования регулирующих емкостей, регулирования числа оборотов, изменения числа и типов насосов, обрезки или замены рабочих колес в соответствии с изменением условий их работы в течение расчетного срока.

Примечания:

- в машинных залах допускается установка групп насосов различного назначения;

- в насосных станциях, подающих воду на хозяйственно-питьевые нужды, установка насосов, перекачивающих пахучие и ядовитые жидкости, запрещается, за исключением насосов, подающих раствор пенообразователя в систему пожаротушения.

В насосных станциях для группы насосов одного назначения, подающих воду в одну и ту же сеть или водоводы, количество резервных агрегатов следует принимать: в насосных станциях для I категории - 2 ед., для II категории - 1 ед.

В насосных станциях объединенных водопроводов высокого давления или при установке только пожарных насосов следует предусматривать один резервный пожарный агрегат независимо от количества рабочих агрегатов.

Количество всасывающих линий к насосной станции независимо от числа и групп установленных насосов, включая пожарные, должно быть не менее двух.

Количество напорных линий от насосных станций I и II категорий должно быть не менее двух. Для насосных станций III категории допускается устройство одной напорной линии.

При выключении одной всасывающей (напорной) линии остальные следует рассчитывать на пропуск полного расчетного расхода воды на тушение пожара.

Насосные станции противопожарного водоснабжения допускается размещать в производственных зданиях, при этом они должны быть отделены противопожарными преградами с пределами огнестойкости REI-120 и иметь отдельный выход непосредственно наружу.

Требования пожарной безопасности к водопроводным сетям и сооружениям на них

Количество линий водоводов надлежит принимать с учетом категории системы водоснабжения и очередности строительства.

При прокладке водоводов в две или более линии необходимость устройства переключений между водоводами определяется в зависимости от количества независимых водозаборных сооружений или линий водоводов, подающих воду потребителю, при этом в случае отключения одного водовода или его участка нужды пожаротушения должны обеспечиваться на 100%.

При прокладке водовода в одну линию и подаче воды от одного источника должен быть предусмотрен объем воды для целей пожаротушения на время ликвидации аварии на водоводе. При подаче воды от нескольких источников аварийный объем воды может быть уменьшен.

Водопроводные сети должны быть, как правило, кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять: для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение - при длине линий не свыше 200 м.

Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается.

При ширине проезжей части более 20 м допускается прокладка дублирующих линий, исключающих пересечение проезжей части вводами.

В этих случаях пожарные гидранты следует устанавливать на сопроводительных или дублирующих линиях.

При ширине проезжей части в пределах красных линий 60 м и более следует рассматривать также вариант прокладки сетей водопровода по обеим сторонам улиц.

Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части.

Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий. Допускается установка гидрантов на тупиковых линиях водопровода протяженностью не более 200 м, а также принятия мер против замерзания воды в них.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного - при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий нормативной длины по дорогам с твердым покрытием.

Рисунок 4 – Схема установки пожарного гидранта на водопроводной сети

Расстояние между гидрантами определяется расчетом, учитывающим суммарный расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемого типа гидрантов по ГОСТ 8220.

Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда. Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года.

У гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направлению движения к ним должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника.

Местоположение и количество пожарных гидрантов на территории сельского поселения Каркатеевы необходимо определять на стадии разработки проектной документации на реконструкцию существующих и строительство новых сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения.

Рисунок 5 – Указатель местоположения пожарного гидранта

Водопроводные линии, как правило, следует прокладывать под землей. При теплотехническом и технико-экономическом обосновании допускаются наземная и надземная прокладки, прокладка в туннелях, а также прокладка водопроводных линий в туннелях совместно с другими подземными коммуникациями, за исключением трубопроводов, транспортирующих легковоспламеняющиеся и горючие жидкости и горючие газы. При прокладке линий противопожарных и объединенных с противопожарными водопроводов в туннелях наземно или надземно пожарные гидранты должны устанавливаться в колодцах.

При подземной прокладке линий противопожарных и объединенных с противопожарными водопроводов запорная, регулирующая и предохранительная трубопроводная арматура должна устанавливаться в колодцах (камерах).

Запорная арматура на водоводах и линиях водопроводной сети должна быть с ручным или механическим приводом (от передвижных средств). Установка пожарных гидрантов в общем колодце с запорной арматурой, имеющей электропривод, не допускается.

Установка запорной арматуры вне колодцев (камер) допускается при обосновании в специальных технических условиях.

Задвижки (затворы) на трубопроводах любого диаметра при дистанционном или автоматическом управлении должны быть с электроприводом.

Допускается применение пневматического, гидравлического или электромагнитного привода.

При отсутствии дистанционного или автоматического управления запорную арматуру диаметром 400 мм и менее следует предусматривать с ручным приводом, диаметром более 400 мм - с электрическим приводом или гидравлическим приводом; в отдельных случаях при обосновании допускается установка арматуры диаметром более 400 мм с ручным приводом.

Во всех случаях следует предусматривать возможность ручного открывания и закрывания арматуры.

При определении размеров колодцев минимальные расстояния до внутренних поверхностей колодца надлежит принимать:

- от стенок труб при диаметре труб до 400 мм - 0,3 м, от 500 до 600 мм - 0,5 м, более 600 мм - 0,7 м;

- от плоскости фланца при диаметре труб до 400 мм - 0,3 м, более 400 мм - 0,5 м;

- от края раструба, обращенного к стене, при диаметре труб до 300 мм - 0,4 м, более 300 мм - 0,5 м;

- от низа трубы до дна при диаметре труб до 400 мм - 0,25 м, от 500 до 600 мм - 0,3 м, более 600 мм - 0,35 м;

- от верха штока задвижки с выдвижным шпинделем - 0,3 м;

- от маховика задвижки с невыдвижным шпинделем - 0,5 м;

- от крышки гидранта до крышки колодца не более 450 мм по вертикали, а расстояние в свету между гидрантом и верхом обечайки не менее 100 мм;

- высота рабочей части колодцев должна быть не менее 1,5 м.

Выбор диаметров труб водоводов и водопроводных сетей надлежит производить на основании технико-экономических расчетов, учитывая при этом условия их работы при аварийном выключении отдельных участков.

Диаметр труб водопровода, объединенного с противопожарным, в городских округах и на производственных объектах должен быть не менее 100 мм.

Требования к резервуарам и водоемам с запасами воды на цели наружного пожаротушения

Емкости в системах водоснабжения в зависимости от назначения должны включать регулирующий, пожарный, аварийный и контактный объемы воды.

Пожарный объем воды надлежит предусматривать в случаях, когда получение необходимого количества воды для тушения пожара непосредственно из источника водоснабжения технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Пожарный объем воды в резервуарах должен определяться из условия:

- обеспечения пожаротушения из наружных гидрантов и внутренних пожарных кранов;

- специальных средств пожаротушения (спринклеров, дренчеров и др., не имеющих собственных резервуаров);

- максимальных хозяйственно-питьевых и производственных нужд на весь период пожаротушения.

Водоемы, из которых производится забор воды для целей пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года.

Примечание - При определении пожарного объема воды в резервуарах допускается учитывать пополнение его во время тушения пожара, если подача воды в них осуществляется системами водоснабжения I и II категорий.

Общее количество резервуаров одного назначения в одном водопроводном узле должно быть не менее двух.

Во всех резервуарах в узле наинизшие и наивысшие уровни пожарных, аварийных и регулирующих объемов должны быть соответственно на одинаковых отметках.

При выключении одного резервуара в остальных должно храниться не менее 50% пожарного и аварийного объемов воды.

Оборудование резервуаров должно обеспечивать сохранность пожарного объема воды, а также возможность независимого включения и опорожнения каждого резервуара.

Устройство одного резервуара допускается в случае отсутствия в нем пожарного и аварийного объемов.

Объем пожарных резервуаров и искусственных водоемов надлежит определять исходя из расчетных расходов воды и продолжительности тушения пожаров.

Примечания:

- объем открытых искусственных пожарных водоемов необходимо рассчитывать с учетом возможного испарения воды и образования льда. Превышение кромки открытого водоема над наивысшим уровнем воды в нем должно быть не менее 0,5 м.

- к пожарным резервуарам, водоемам и приемным колодцам должен быть обеспечен свободный подъезд пожарных машин.

- у мест расположения пожарных резервуаров и водоемов должны быть предусмотрены указатели по ГОСТ Р 12.4.026.

Количество пожарных резервуаров или искусственных водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50% объема воды на пожаротушение.

Пожарные резервуары или искусственные водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе:

- при наличии автонасосов - 200 м;

- при наличии мотопомп - 100 - 150 м в зависимости от технических возможностей мотопомп.

Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от резервуаров или искусственных водоемов тупиковых трубопроводов длиной не более 200 м.

Расстояние от точки забора воды из резервуаров или искусственных водоемов до зданий III, IV и V степеней огнестойкости и до открытых складов горючих материалов должно быть не менее 30 м, до зданий I и II степеней огнестойкости - не менее 10 м.

Подачу воды для заполнения пожарных резервуаров и искусственных водоемов следует предусматривать по пожарным рукавам.

Если непосредственный забор воды из пожарного резервуара или водоема автонасосами или мотопомпами затруднен, надлежит предусматривать приемные колодцы объемом 3 - 5 куб. м. Диаметр трубопровода, соединяющего резервуар или водоем с приемным колодцем, следует принимать из условия пропуска расчетного расхода воды на наружное пожаротушение, но не менее 200 мм. Перед приемным колодцем на соединительном трубопроводе следует устанавливать колодец с задвижкой, штурвал которой должен быть выведен под крышку люка.

На соединительном трубопроводе со стороны искусственного водоема следует предусматривать решетку.

Пожарные резервуары и искусственные водоемы оборудовать переливными и спускными трубопроводами не требуется.

Вне резервуара или водонапорной башни на отводящем (подводяще-отводящем) трубопроводе следует предусматривать устройство для отбора воды автоцистернами и пожарными машинами.

Напорные резервуары и водонапорные башни противопожарных водопроводов высокого давления должны быть оборудованы автоматическими устройствами, обеспечивающими их отключение при пуске пожарных насосов.

Емкости и их оборудование должны быть защищены от замерзания воды. Допускается предусматривать подогрев воды в пожарных резервуарах с помощью водяных или паровых нагревательных приборов, подключенных к системам центрального отопления зданий.

Требования пожарной безопасности к электрооборудованию, технологическому контролю, автоматизации и системе управления насосных станций и резервуаров

Категории надежности электроснабжения электроприемников сооружений систем водоснабжения следует определять по требованиям Правил устройства электроустановок (ПУЭ).

Категория надежности электроснабжения насосной станции должна быть такой же, как категория насосной станции, принятая на основании:

- насосные станции, подающие воду непосредственно в сеть противопожарного и объединенного водопровода, надлежит относить к I категории;

- насосные станции противопожарного и объединенного водопровода при соответствующем обосновании допускается относить ко II категории.

В насосных станциях следует предусматривать измерение давления в напорных водоводах и у каждого насосного агрегата, расходов воды на напорных водоводах, а также контроль аварийного уровня воды в машинном зале на уровне фундаментов электроприводов.

Необходимо предусматривать постоянный контроль напряжения в цепях управления и сигнализации пожарных насосов.

Насосные станции всех назначений должны проектироваться, как правило, с управлением без постоянного обслуживающего персонала:

- автоматическим - в зависимости от технологических параметров (уровня воды в емкостях, давления или расхода воды в сети);

- дистанционным (телемеханическим) - из пункта управления;

- местным - периодически приходящим персоналом с передачей необходимых сигналов на пункт управления или пункт с постоянным присутствием обслуживающего персонала.

При автоматическом или дистанционном (телемеханическом) управлении должно предусматриваться также местное управление.

В насосных станциях должна предусматриваться блокировка, исключающая использование пожарного, а также аварийного объема воды в резервуарах.

Управление пожарными насосами следует принимать дистанционным, при этом одновременно с включением пожарного насоса должна автоматически сниматься блокировка, запрещающая использование пожарного объема воды, а также должны выключаться промывные насосы (при их наличии). В противопожарных водопроводах высокого давления одновременно с включением пожарных насосов должны автоматически выключаться все насосы другого назначения и закрываться задвижки на подающем трубопроводе в водонапорную башню или напорные резервуары.

В резервуарах и баках с запасами воды на цели пожаротушения следует предусматривать измерение уровней воды и их контроль (при необходимости) для использования в системах автоматики или передачи сигналов в насосную станцию или пункт управления.

Пункт управления системы противопожарного водоснабжения должен оперативно подчиняться пункту управления промышленного предприятия или населенного пункта.

Допускается предусматривать управление системой противопожарного водоснабжения из объединенного пункта управления для промышленного предприятия и коммунального хозяйства при условии оснащения этого пункта самостоятельными диспетчерскими щитами и пультами управления системами противопожарного водоснабжения.

Диспетчерское управление системой противопожарного водоснабжения должно обеспечиваться прямой телефонной связью пункта управления с контролируемыми сооружениями, различными службами эксплуатации сооружений, энергодиспетчером, организацией, эксплуатирующей водопровод, и пожарной охраной.

Пункты управления системы противопожарного водоснабжения следует размещать на площадках водопроводных сооружений в административно-бытовых зданиях, зданиях фильтров или насосных станций.

# Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

## Современные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды

    - Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды

Основным потребителем воды в сельском поселении Каркатеевы является население  (84%),  что свидетельствует о высокой социальной значимости данного вида коммунальных услуг. Доля бюджетных организаций и прочих потребителей составляет 4% и 12% соответственно (Рисунок 6).

Рисунок 6 – Структура водопотребления в сельском поселении Каркатеевы

Средний суточный объем подачи воды в сеть насосной станцией первого подъема составляет 178,3 м3/сут. Расчетный общий максимальный расход воды с учетом суточной, часовой и внутричасовой неравномерности составит – 4,2 л/с (при общем коэффициенте часовой неравномерности 8,5).

Крупными абонентами, осуществляющими забор воды из сети поселка Каркатеевы являются следующие абоненты: НУМН «Сибнефтепровод», детский сад «Буратино».

Учет потерь воды, а также неучтенных расходов, гарантирующей организацией сельского поселения Каркатеевы ООО «Сибирь» не ведется.

### Общий баланс подачи и реализации воды

Таблица 6 – Общий баланс подачи и реализации воды сельского поселения Каркатеевы на 01.01.2014 г. (годовой, в средние сутки)

| № | Период потребления услуг | Количество абонентов (население) | Водопотребление |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хозяйственно-питьевое |  | Объем потерь воды | Подано воды в сеть | Объем воды на собственные нужды | Объем подъема воды |
|  |  |  | Объем реализации воды (в среднем за год), м3/сут | Годовой объем реализации воды, м3/год |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Qсут, м3/сут |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Qгод, м3/год |  |  |  |
| 1 | 1 янв. 2013 – 1 янв. 2014 | - | 178,1 | 64657,7 | - | 178,1 | 0,2 | 178,3 |
|  |  |  |  |  | - | 64657,7 | 59,9 | 64717,6 |

    - Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения

Таблица 7 – Территориальный баланс подачи горячей, питьевой воды по технологической зоне системы водоснабжения сельского поселения Каркатеевы на 01.01.2014 г. (годовой, в сутки максимального водопотребления)

| № | Наименование технологической зоны водоснабжения | Количество абонентов в технологической зоне, чел | Объем подачи воды по технологическим зонам водоснабжения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Q, л/с | Qmaxчас, м3/ч | Qmaxcут, м3/сут | Qфактгод, м3/год |
| 1 | Насосные станции первого подъема поселка Каркатеевы | - | 4,21 | 15,2 | 213,9 | 64717,6 |

### Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов

Таблица 8 – Структурный баланс реализации питьевой воды системы централизованного водоснабжения по группам абонентов поселка Каркатеевы

| № | Водопотребители | Кол-во | Норма, м3/мес | Qфактгод, м3/год | Qсрcут, м3/сут | Kсутmax | Qmaxcут, м3/сут | Pmax, % | Qmaxсек, л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты общественно-делового назначения (бюджет): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Средняя школа |  | 61,7 | 739,89 | 2,03 | 1,2 | 2,43 | 8,5 | 0,048 |
| 2 | ФГУП "Почта России" |  | 0,6 | 7,30 | 0,02 | 1,2 | 0,02 | 8,5 | 0,000 |
| 3 | Администрация, пункт полиции |  | 12,4 | 149,00 | 0,41 | 1,2 | 0,49 | 8,5 | 0,010 |
| 4 | Детский сад "Буратино" |  | 106,2 | 1274,90 | 3,49 | 1,2 | 4,19 | 8,5 | 0,082 |
| 5 | КСЦО "Забота" |  | 7,9 | 95,30 | 0,26 | 1,2 | 0,31 | 8,5 | 0,006 |
| 6 | МУ КСК "Ника", абк |  | 21,8 | 261,90 | 0,72 | 1,2 | 0,86 | 8,5 | 0,017 |
| 7 | МУ КСК "Ника", спортзал |  | 11,8 | 141,40 | 0,39 | 1,2 | 0,46 | 8,5 | 0,009 |
| 8 | НР МУЗ "ЦРБ №1", амбулатория |  | 12,0 | 144,21 | 0,40 | 1,2 | 0,47 | 8,5 | 0,009 |
| Итого по объектам общественно-делового назначения (бюджет): |  |  |  | 2813,90 | 7,71 |  | 9,25 |  | 0,182 |
| Объекты жилого назначения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Индивидуальная жилая застройка (частное жилье) |  | 61,6 | 739,20 | 2,03 | 1,2 | 2,43 | 8,5 | 0,048 |
| 10 | ООО "Промысловик" |  | 1029,3 | 12351,13 | 33,84 | 1,2 | 40,61 | 8,5 | 0,799 |
| 11 | ООО "Сибирь" |  | 3409,4 | 40912,82 | 112,09 | 1,2 | 134,51 | 8,5 | 2,647 |
| Итого по объектам жилого назначения: |  |  |  | 54003,15 | 147,95 |  | 177,54 |  | 3,493 |
| Объекты производственной и предпринимательской деятельности (юридические лица): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | НРМУ "Электросвязи" |  | 0,6 | 7,30 | 0,02 | 1,2 | 0,02 | 8,5 | 0,000 |
| 13 | Филиал ОАО "Связьтранснефть" Среднеобское ПТУС |  | 5,3 | 63,85 | 0,17 | 1,2 | 0,21 | 8,5 | 0,004 |
| 14 | ОАО "Сбербанк России" |  | 0,6 | 7,30 | 0,02 | 1,2 | 0,02 | 8,5 | 0,000 |
| 15 | ООО "Домино" |  | 10,7 | 128,10 | 0,35 | 1,2 | 0,42 | 8,5 | 0,008 |
| 16 | ООО "Сокол" |  | 48,6 | 583,40 | 2,43 | 1,2 | 2,92 | 8,5 | 0,057 |
| 17 | ООО "Эра" |  | 8,2 | 98,40 | 0,27 | 1,2 | 0,32 | 8,5 | 0,006 |
| 18 | ИП Сагадиева |  | 4,5 | 53,70 | 0,15 | 1,2 | 0,18 | 8,5 | 0,003 |
| 19 | ООО "Промысловик" РКЦ |  | 7,9 | 95,10 | 0,40 | 1,2 | 0,48 | 8,5 | 0,009 |
| 20 | НУМН "Сибнефтепровод" |  | 567,0 | 6803,50 | 18,64 | 1,2 | 22,37 | 8,5 | 0,440 |
| Итого по объектам производственной и предпринимательской деятельности (юридические лица): |  |  |  | 7840,65 | 22,45 |  | 26,94 |  | 0,530 |
| Хозяйственно-питьевые нужды ООО "Сибирь": |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1,2 | 0,00 | 8,5 | 0,000 |
| Производственные и иные нужды ООО "Сибирь" (КОС): |  |  |  | 59,90 | 0,16 | 1,2 | 0,20 | 8,5 | 0,004 |
| Итого собственные нужды ООО "Сибирь": |  |  |  | 59,90 | 0,16 |  | 0,20 |  | 0,004 |
| Объем воды, отпущенной абонентам: |  |  |  | 64657,70 | 178,11 |  | 213,74 |  | 4,205 |
| Потери воды и неучтенные расходы: |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1,2 | 0,00 | 8,5 | 0,000 |
| Объем холодной воды, поданной в сеть: |  |  |  | 64657,70 | 178,11 |  | 213,74 |  | 4,205 |
| Объем подъема воды из источников водоснабжения: |  |  |  | 64717,60 | 178,28 |  | 213,93 |  | 4,209 |

    - Резервы и дефициты производственных мощностей системы водоснабжения

Резервы и дефициты производственных мощностей системы водоснабжения определены для следующих случаев:

- соответствие установленного дебита скважин для забора воды объему существующего водопотребления.

Таблица 9 – Резервы и дефициты производственных мощностей системы водоснабжения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Максимальный объем подъема воды, м3/ч | Резерв мощности водоподъемного оборудования, % | Дефицит водоподъемного оборудования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Каркатеевы | 15,2 | 50,6 | - |

Насосные станции первого подъема ОАО «Сибнефтепровод» НУМН имеют значительный резерв мощности для обеспечения хозяйственно-питьевых нужд населения сельского поселения Каркатеевы.

## Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды

Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой воды разработаны в соответствии с СП 31.13330.2012. Свод правил. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*», а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом мероприятий, описанных в разделе 3 «Мероприятия по территориальному планированию сельского поселения Каркатеевы».

Норма удельного хозяйственно-питьевого водопотребления принята на основании Приказа департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО-Югры от 11 ноября 2013 года N22-нп «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры». Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности - 20%.

При составлении прогнозных балансов выполнен расчет расходов воды на собственные нужды станций водоподготовки. Для станций умягчения воды ориентировочные среднесуточные (за год) расходы исходной воды на собственные нужды предусмотрены в размере 20% от общего объема воды, поданной в сеть.

В соответствии с п. 5.1 СП 31.13330.2012 неучтенные расходы воды допускается принимать в размере 10-20% от суммарного расхода воды населенного пункта. Учитывая вышесказанное, объем неучтенных расходов (потерь воды) принят в размере 10% от суммарного расхода воды поселка Каркатеевы.

## Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения

Система централизованного горячего водоснабжения в сельском поселении Каркатеевы отсутствует и ее развитие не планируется.

Для обеспечения потребности в горячем водоснабжении потребители используют индивидуальные электрические и газовые водонагреватели.

    - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды, в том числе и сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке

Таблица 10 - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой воды, в том числе и сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

| № | Период потребления услуг водоснабжения | Количество абонентов | Водопотребление |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хозяйственно-питьевое |  | Объем потерь воды | Подано воды в сеть | Объем воды на собственные нужды | Объем подъема воды |
|  |  |  | Объем реализации воды, м3/сут | Годовой объем реализации воды, тыс.м3/год |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Qсут, м3/сут |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Qгод, тыс.м3/год |  |  |  |
| 1 | Существующее положение 2013 год | - | 178,1 | 64657,7 | 0,0 | 178,1 | 0,2 | 178,3 |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 64657,7 | 59,9 | 64717,6 |
| 2 | Расчетный этап развития 2024 год | - | 311,4 | 113323,7 | 46,6 | 358,0 | 62,1 | 420,1 |
|  |  |  |  |  | 16998,6 | 130322,3 | 22724,6 | 153046,9 |

    - Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой воды

Таблица 11 – Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой воды с разбивкой по технологическим зонам на расчетный срок реализации схемы водоснабжения сельского поселения Каркатеевы (2024 г.)

| № | Наименование технологической зоны водоснабжения | Количество абонентов в технологической зоне, чел | Объем подачи воды по технологическим зонам водоснабжения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Q, л/с | Qmaxчас, м3/ч | Qmaxcут, м3/сут | Qфактгод, м3/год |
| 1 | Планируемая насосная станция второго подъема поселка Каркатеевы | - | 9,923 | 35,7 | 491,9 | 153046,9 |

    - Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

Таблица 12 – Прогноз распределения расходов воды по типам абонентов на расчетный срок реализации схемы водоснабжения сельского поселения Каркатеевы (2024 г.)

| № | Водопотребители | Кол-во | Норма, м3/мес | Qфактгод, м3/год | Qсрcут, м3/сут | Kсутmax | Qmaxcут, м3/сут | Pmax, % | Qmaxсек, л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты общественно-делового назначения (бюджет): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Средняя школа |  | 61,7 | 739,89 | 2,03 | 1,2 | 2,43 | 8,5 | 0,048 |
| 2 | ФГУП "Почта России" |  | 0,6 | 7,30 | 0,02 | 1,2 | 0,02 | 8,5 | 0,000 |
| 3 | Администрация, пункт полиции |  | 12,4 | 149,00 | 0,41 | 1,2 | 0,49 | 8,5 | 0,010 |
| 4 | Детский сад "Буратино" |  | 106,2 | 1274,90 | 3,49 | 1,2 | 4,19 | 8,5 | 0,082 |
| 5 | КСЦО "Забота" |  | 7,9 | 95,30 | 0,26 | 1,2 | 0,31 | 8,5 | 0,006 |
| 6 | МУ КСК "Ника", абк |  | 21,8 | 261,90 | 0,72 | 1,2 | 0,86 | 8,5 | 0,017 |
| 7 | МУ КСК "Ника", спортзал |  | 11,8 | 141,40 | 0,39 | 1,2 | 0,46 | 8,5 | 0,009 |
| 8 | НР МУЗ "ЦРБ №1", амбулатория |  | 12,0 | 144,21 | 0,40 | 1,2 | 0,47 | 8,5 | 0,009 |
| 9 | Строительство спортивного комплекса на 50 спортсменов* (планировочный квартал 01:02:02) | 50 | 90,0 | 1080,00 | 2,96 | 1,2 | 3,55 | 8,5 | 0,070 |
| 10 | Строительство социального клуба на 25 рабочих мест* (планировочный квартал 01:01:02) | 25 | 11,3 | 135,00 | 0,37 | 1,2 | 0,44 | 8,5 | 0,009 |
| Итого по объектам общественно-делового назначения (бюджет): |  |  |  | 4028,90 | 11,04 |  | 13,25 |  | 0,261 |
| Объекты жилого назначения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Индивидуальная жилая застройка (частное жилье) |  | 61,6 | 739,20 | 2,03 | 1,2 | 2,43 | 8,5 | 0,048 |
| 12 | ООО "Промысловик" |  | 1029,3 | 12351,13 | 33,84 | 1,2 | 40,61 | 8,5 | 0,799 |
| 13 | ООО "Сибирь" |  | 3409,4 | 40912,82 | 112,09 | 1,2 | 134,51 | 8,5 | 2,647 |
| 14 | Строительство многоквартирных 3-х этажных жилых домов, общей площадью 3410 кв.м. (планировочный квартал 01:02:01) | 140 | 1024,7 | 12295,92 | 33,69 | 1,2 | 40,42 | 8,5 | 0,795 |
| 15 | Строительство одного многоквартирного 2-х этажного жилого дома со встроено-пристроенными объектами (социальный центр и магазин), ориентировочной общей площадью 2300 кв.м. (планировочный квартал 02:02:01) | 90 | 658,7 | 7904,52 | 21,66 | 1,2 | 25,99 | 8,5 | 0,511 |
| 16 | Строительство двух многоквартирных 2-х этажных жилых домов, общей площадью 2112 кв.м. (планировочный квартал 01:01:01) | 90 | 658,7 | 7904,52 | 21,66 | 1,2 | 25,99 | 8,5 | 0,511 |
| 17 | Строительство многоквартирного 2-х этажного жилого дома, ориентировочной общей площадью 1200 кв.м. (планировочный квартал 01:02:03) | 50 | 366,0 | 4391,40 | 12,03 | 1,2 | 14,44 | 8,5 | 0,284 |
| 18 | Строительство индивидуальных жилых домов, общей площадью 6700 кв.м., 6 участков (планировочный квартал 01:01:06) | 40 | 292,8 | 3513,12 | 9,62 | 1,2 | 11,55 | 8,5 | 0,227 |
| 19 | Строительство 2-х этажного многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (планировочный квартал 01:02:03) | 90 | 658,7 | 7904,52 | 21,66 | 1,2 | 25,99 | 8,5 | 0,511 |
| Итого по объектам жилого назначения: |  |  |  | 97917,15 | 268,27 |  | 321,92 |  | 6,334 |
| Объекты производственной и предпринимательской деятельности (юридические лица): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | НРМУ "Электросвязи" |  | 0,6 | 7,30 | 0,02 | 1,2 | 0,02 | 8,5 | 0,000 |
| 21 | Филиал ОАО "Связьтранснефть" Среднеобское ПТУС |  | 5,3 | 63,85 | 0,17 | 1,2 | 0,21 | 8,5 | 0,004 |
| 22 | ОАО "Сбербанк России" |  | 0,6 | 7,30 | 0,02 | 1,2 | 0,02 | 8,5 | 0,000 |
| 23 | ООО "Домино" |  | 10,7 | 128,10 | 0,35 | 1,2 | 0,42 | 8,5 | 0,008 |
| 24 | ООО "Сокол" |  | 48,6 | 583,40 | 2,43 | 1,2 | 2,92 | 8,5 | 0,057 |
| 25 | ООО "Эра" |  | 8,2 | 98,40 | 0,27 | 1,2 | 0,32 | 8,5 | 0,006 |
| 26 | ИП Сагадиева |  | 4,5 | 53,70 | 0,15 | 1,2 | 0,18 | 8,5 | 0,003 |
| 27 | ООО "Промысловик" РКЦ |  | 7,9 | 95,10 | 0,40 | 1,2 | 0,48 | 8,5 | 0,009 |
| 28 | НУМН "Сибнефтепровод" |  | 567,0 | 6803,50 | 18,64 | 1,2 | 22,37 | 8,5 | 0,440 |
| 29 | Строительство административного здания на 50 рабочих мест* (планировочный квартал 01:02:03) | 50 | 22,5 | 270,00 | 0,74 | 1,2 | 0,89 | 8,5 | 0,017 |
| 30 | Строительство общественного центра на 50 рабочих мест* (планировочный квартал 01:02:07) | 50 | 22,5 | 270,00 | 0,74 | 1,2 | 0,89 | 8,5 | 0,017 |
| 31 | Строительство гостиничного комплекса на 30 мест* (планировочный квартал 01:02:07) | 30 | 207,0 | 2484,00 | 6,81 | 1,2 | 8,17 | 8,5 | 0,161 |
| 32 | Строительство рынка на 30 рабочих мест* (планировочный квартал 01:01:01) | 30 | 13,5 | 162,00 | 0,44 | 1,2 | 0,53 | 8,5 | 0,010 |
| 33 | Строительство магазина на 10 рабочих мест* (планировочный квартал 01:02:02) | 10 | 4,5 | 54,00 | 0,15 | 1,2 | 0,18 | 8,5 | 0,003 |
| 34 | Строительство аптеки на 5 рабочих мест* (планировочный квартал 01:02:02) | 5 | 2,3 | 27,00 | 0,07 | 1,2 | 0,09 | 8,5 | 0,002 |
| 35 | Строительство часовни на 50 посетителей в день* (планировочный квартал 01:01:01) | 50 | 22,5 | 270,00 | 0,74 | 1,2 | 0,89 | 8,5 | 0,017 |
| Итого по объектам производственной и предпринимательской деятельности (юридические лица): |  |  |  | 11377,65 | 32,14 |  | 38,57 |  | 0,759 |
| Хозяйственно-питьевые нужды ООО "Сибирь": |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 1,2 | 0,00 | 8,5 | 0,000 |
| Производственные и иные нужды ООО "Сибирь" (КОС): |  |  |  | 59,90 | 0,16 | 1,2 | 0,20 | 8,5 | 0,004 |
| Собственные нужды планируемой станции водоподготовки производительностью 500 м3/сут |  |  |  | 22664,74 | 62,10 | 1 | 62,10 | 8,5 | 1,466 |
| Итого собственные нужды ООО "Сибирь": |  |  |  | 22724,64 | 62,26 |  | 62,29 |  | 1,470 |
| Объем воды, отпущенной абонентам: |  |  |  | 113323,70 | 311,44 |  | 373,73 |  | 7,354 |
| Потери воды и неучтенные расходы: |  |  |  | 16998,56 | 46,57 | 1,2 | 55,89 | 8,5 | 1,100 |
| Объем холодной воды, поданной в сеть: |  |  |  | 130322,26 | 358,02 |  | 429,62 |  | 8,453 |
| Объем подъема воды из источников водоснабжения: |  |  |  | 153046,90 | 420,27 |  | 491,91 |  | 9,923 |

Примечание: * - мощность объекта указана ориентировочно; цветом выделены объекты, запланированные к размещению на расчетный срок реализации схемы водоснабжения

Рисунок 7 - Интегральная кривая водопотребления на расчетный срок реализации схемы водоснабжения поселка Каркатеевы (2024 г.)

## Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений

Система централизованного водоснабжения сельского поселения Каркатеевы должна обеспечить максимальное возможное водопотребление, поэтому за расчетный расход выбран максимальный суточных расход, определенный на расчетный срок реализации схемы водоснабжения (2024 г.).

В соответствии с расчетным расходом определен состав сооружений системы централизованного водоснабжения и ее характеристики.

### Насосные станции первого подъема

Количество скважин, необходимое для обеспечения максимального суточного водопотребления сельского поселения Каркатеевы, определено в таблице ниже (Таблица 13).

Для бесперебойной подачи воды (в том числе во время обслуживания одной из скважин) используются резервные скважины, их количество принимается в соответствии с п.8.12 СП 31.13330.2012 в зависимости от количества рабочих скважин и категории надежности систем водоснабжения.

Таблица 13 – Ведомость определения количества рабочих и резервных скважин, планируемых к размещению в сельском поселении Каркатеевы

| № п/п | Наименование населенного пункта | Qmax.cут, м3/сут | Время работы водоподъемника в течении суток, ч | Расчетный дебит скважины, м3/ч | Количество рабочих скважин, шт | Количество резервных скважин, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Каркатеевы | 491,9 | 24 | 10 | 2 | 1 |

Периодичность включения насосной станции первого подъема (водозаборной скважины) должна зависеть от фактических изменений уровня воды в резервуарах чистой воды.

В соответствии с расчетами, предусмотрены следующие мероприятия по размещению насосных станций первого подъема на территории сельского поселения Каркатеевы:

- строительство 3 (трех) скважин для забора воды хозяйственно-питьевого назначения в поселке Каркатеевы, дебитом не менее 10 м3/ч (до 2024 г.).

### Станции водоподготовки

Качество питьевой воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» и по ряду показателей имеются эпизодические отклонения (показатели жесткости и железа, мутности, цветности и т.д.).

Блочно-модульная станции водоподготовки должна включать в себя:

- установку умягчения воды;

- установку осветления и обесцвечивания воды;

- установку обеззараживания воды.

Полный расход воды, поступающий на станцию водоподготовки определяется с учетом расхода воды на собственные нужды станции. В соответствии с п.9.6 СП 31.13330.2012 ориентировочный среднесуточный (за год) расход исходной воды на собственные нужды станции умягчения составляет 20%.

Расчетный расход станции водоподготовки сельского поселения Каркатеевы определен в таблице ниже (Таблица 14).

Таблица 14 – Ведомость определения расчетного расхода воды планируемой к размещению станции водоподготовки

| № п/п | Наименование населенного пункта | Qmax.cут, м3/сут | Ориентировочный расход исходной воды на собственные нужды станции, м3/сут | Расчетный расход станции, м3/сут | Расчетный расход станции1, м3/ч | Расчетный расход станции, л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Каркатеевы | 429,8 | 62,1 | 491,9 | 20,5 | 5,7 |

Примечание. Расчетный часовой расход станции указан при условии работы станции водоподготовки – 24 часа в сутки.

В соответствии с расчетами, предусмотрены следующие мероприятия по размещению станции водоподготовки на территории сельского поселения Каркатеевы:

- размещение станции водоподготовки блочно-модульного типа производительностью не менее 500 м3/сут (20,5 м3/ч) на расчетный срок реализации схемы водоснабжения.

### Насосные станции второго подъема

По интегральному графику потребления воды сельского поселения Каркатеевы (Рисунок 7) определен режим работы насосной станции второго подъема в таблице ниже (Таблица 15).

Таблица 15 – Режимы работы планируемой к размещению насосной станции второго подъема

| № п/п | Наименование населенного пункта | Qmax.cут, м3/сут | Время работы водоподъемника в течении суток, ч | Расчетный расход насосной станции второго подъема, м3/ч | Расчетный напор насосной станции второго подъема, атм | Количество рабочих/ пожарных насосов, шт | Количество резервных насосов, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Каркатеевы | 429,6 | 19 | 30,4 | 3,5; 5,0 (пож.) | 1 / 1 | 1 |

В соответствии с расчетами, предусмотрены следующие мероприятия по размещению насосной станции второго подъема на территории сельского поселения Каркатеевы:

- размещение насосной станции второго подъема блочно-модульного типа (совмещенной в одном строении со станцией водоподготовки) производительностью не менее 450 м3/сут (30,4 м3/ч) на расчетный срок реализации схемы водоснабжения.

### Напорно-регулирующие сооружения

В сельском поселении Каркатеевы предусматривается размещение резервуаров чистой воды (РЧВ). Резервуары чистой воды предназначены для регулирования подачи воды насосной станцией первого подъема, а также для хранения противопожарного запаса воды.

Противопожарный запас воды в РЧВ определяется из условия обеспечения:

- пожаротушения из наружных пожарных гидрантов;

- максимальных хозяйственно-питьевых и производственных нужд на весь период пожаротушения.

В соответствии с п. 9.7 СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения» количество резервуаров РЧВ принимается не менее двух.

Таблица 16 – Ведомость определения объемов планируемых к размещению резервуаров чистой воды

| № п/п | Наименование населенного пункта | Регулирующий запас воды, м3 | Противопо-жарный запас воды, м3 | Аварийный запас воды, м3 | Промы-вочный запас воды, м3 | Объем РЧВ, м3 | Количество РЧВ, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Каркатеевы | 7,44 | 81,73 | - | - | 89,17 | 2 |

В соответствии с расчетами, учитывая, что прогнозы часовых расходов воды были выполнены в соответствии с расчетными графиками, предусмотрены следующие мероприятия по размещению резервуаров чистой воды на территории сельского поселения Каркатеевы:

- строительство двух резервуаров чистой воды в поселке Каркатеевы объемом по 100 м3 каждый (до 2024 г.).

РЧВ должен быть оборудован:

- подводящим (подающим) трубопроводом;

- отводящим трубопроводом;

- переливным устройством;

- спускным (грязевым) трубопроводом;

- устройством для впуска и выпуска воздуха при наполнении и опорожнении резервуара;

- устройством для автоматического измерения и сигнализации уровня воды в резервуаре;

- люками-лазами;

- лестницами.

В резервуарах питьевой воды для обеспечения постоянного режима работы фильтров, а так же для сохранения запасов воды в резервуаре при аварии на линии подачи, верх воронки или кромка приемной камеры должны быть расположены на 20 см ниже максимального уровня воды.

Отводящий трубопровод должен быть вмонтирован непосредственно в днище резервуара. Вход в отводящий трубопровод должен быть приподнят над днищем и  оборудован сороудерживающей решеткой из стальных прутьев, что позволяет предохранить насос от загрязнения.

Равномерность обмена воды в резервуаре и предотвращение образования застойных зон должно быть обеспечено соответствующим размещением подводящего и отводящего трубопроводов.

## Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Гарантирующая организация – это организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

В целях реализации Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416 – ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», и в соответствии с Уставом сельского поселения Каркатеевы, гарантирующей организацией в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории сельского поселения Каркатеевы определена ООО «Сибирь».

# Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоСНАБЖЕНИЯ

Схемой водоснабжения муниципального образования «Сельское поселение Каркатеевы» предусмотрены мероприятия, направленные на повышение благоприятных условий жизнедеятельности человека, повышения качества воды на территории муниципального образования. Мероприятия предусмотрены с учетом существующего состояния объектов водоснабжения и с учетом прогноза изменения численности населения, установленного генеральным планом.

Перечень предложений по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоснабжения определяет последовательность действий органов местного самоуправления сельского поселения в части принятия решений по развитию системы водоснабжения (Таблица 17).

Таблица 17 - Сведения о планируемых к реконструкции и новому строительству объектов водоснабжения сельского поселения Каркатеевы

| № | Наименование мероприятия | Технико-экономическое обоснование мероприятия | Место размещения; Описание трассы | Исходные технические требования к линейной части водопроводных сетей, требования к объектам на них |  |  | Оценка стоимости строительства, млн. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наличие ПСД (да/нет) | Производительность, м3/сут; Диаметр, мм; Протяженность, м; | Срок реализации, год |  |
| п. Каркатеевы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство трех новых артезианских скважин (две рабочие, 1 резервная) включая надземные павильоны для их эксплуатации | Обеспечение подачи абонентам максимального суточного объема питьевой воды. Повышение качества и надежности работы централизованной системы водоснабжения | Южнее п. Каркатеевы | Нет | 3х10 м3/ч | 2016 г. | 12,00 |
| 2 | Строительство двух резервуаров для хранения регулирующего и противопожарного запасов воды | Обеспечение подачи абонентам максимального суточного объема питьевой воды установленного качества. Увеличение надежности централизованной системы водоснабжения | Южнее п. Каркатеевы | Нет | 2х100 куб.м. | 2016-2017 гг. | 6,00 |
| 3 | Строительство станции водоподготовки, совмещенной с насосной станцией 2-го подъема в блочно-модульном исполнении | Повышение качества предоставляемых услуг населению. Соответствие воды требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01 | Южнее п. Каркатеевы | Нет | 20,5 м3/ч, 500 м3/сут | 2016-2017 гг. | 313,23 |
| 4 | Организация зоны санитарной охраны площадки водозаборных сооружений с выполнением ряда необходимых мероприятий по ограждению и планировке территории включая отвод поверхностных вод и асфальтирование технических проездов | Соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 | Южнее п. Каркатеевы | Нет | 80 х 80 м. | 2017 г. | 3,80 |
| 5 | Внедрение систем автоматизации и диспетчеризации управления производственными процессами с возможностью передачи данных на пульт единой диспетчерской службы (ЕДС) | Сокращение эксплуатационных расходов. Повышение качества и надежности работы централизованных систем водоснабжения | п. Каркатеевы | Нет | - | 2017 г. | 3,00 |
| 6 | Подключение планируемой жилой застройки к централизованной системе водоснабжения | Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на всей территории поселка | п. Каркатеевы | Нет | 13 ед. | 2016-2020 гг. | 1,90 |
| 7 | Подключение планируемой общественно-деловой застройки к централизованной системе водоснабжения | Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на всей территории поселка | п. Каркатеевы | Нет | 1 ед. | 2017 г. | 0,2 |
| 8 | Техническое обследование магистральных водоводов и распределительных сетей, включая ультразвуковую толщинометрию и телеинспекцию внутренних поверхностей трубопроводов | Повышение качества и надежности работы централизованных систем водоснабжения. Снижение неучтенных потерь воды | п. Каркатеевы | Нет | 5250 м. | 2015-2016 гг. | 2,00 |
| 9 | Поэтапная реконструкция изношенных магистральных и внутриквартальных водопроводных сетей, не отвечающих требованиям пропуска максимального суточного расхода, а также являющихся источниками вторичного загрязнения питьевой воды (по результатам технического обследования) | Повышение качества и надежности работы централизованных систем водоснабжения. Снижение неучтенных потерь воды | п. Каркатеевы | Нет | 2700 м. | 2016-2018 гг. | 96,66 |
| 10 | Строительство новых магистральных и разводящих водопроводных сетей из полиэтилена по территории существующей и планируемой жилой и общественно-деловой застройки поселка | Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на всей территории поселка | п. Каркатеевы | Нет | 6200 м, Ø110 - 250 мм | 2016-2022 гг. | 106,47 |
| Итого по п. Каркатеевы (2015 г): |  |  |  |  |  |  | 1,00 |
| Итого по п. Каркатеевы (2016 г): |  |  |  |  |  |  | 68,04 |
| Итого по п. Каркатеевы (2017 г): |  |  |  |  |  |  | 366,81 |
| Итого по п. Каркатеевы (2018 г): |  |  |  |  |  |  | 47,81 |
| Итого по п. Каркатеевы (2019 г): |  |  |  |  |  |  | 15,59 |
| Итого по п. Каркатеевы (2020 г): |  |  |  |  |  |  | 15,59 |
| Итого по п. Каркатеевы (2021 г): |  |  |  |  |  |  | 15,21 |
| Итого по п. Каркатеевы (2022 г): |  |  |  |  |  |  | 15,21 |
| Итого по п. Каркатеевы: |  |  |  |  |  |  | 545,26 |

## Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Проектом предусмотрено размещение (новое строительство) ряда объектов водоснабжения, в том числе насосных станций 1-го подъема (три водозаборные скважины), 2-го подъема, совмещенной со станцией водоподготовки и двух резервуаров для хранения воды.

Предлагаемые к строительству три новые водозаборные скважины принято разместить на площадке водозаборных сооружений, зарезервированной генеральным планом сельского поселения Каркатеевы (на расстоянии 250 м. южнее поселка).

Станцию водоподготовки, совмещенную с насосной станцией 2-го подъема, а также резервуары чистой воды предлагается разместить в комплексе с водозаборным узлом.

Определение места размещения объектов водоснабжения основано на ряде требований, предъявляемых к ним:

- требования по соответствию СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» по обеспечению зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- размещение на свободной от застройки территории с максимальным приближением к центру нагрузок;

- при формировании технологической схемы из необходимых объектов водоснабжения рекомендовано придерживаться комплексного размещения – для сокращения как капитальных, так и эксплуатационных затрат;

- размещение насосных станций 2-го подъема предусмотрено в комплексе со станциями водоподготовки и резервуарами для хранения питьевого, регулирующего и пожарного запаса воды.

Строительство водонапорных башен на территории п. Каркатеевы проектом не предусматривается.

## Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование

Рассматривая варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс водопровода) по территории п. Каркатеевы, принято оптимальное технико-экономическое решение прокладки (строительства) нового водопровода – вдоль улично-дорожной сети. Данное решение обусловлено прежде всего сокращением затрат на эксплуатацию разводящих сетей водопровода, а также требованиями к размещению источников наружного пожаротушения – пожарных гидрантов (СП 8.13130.2009).

В соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» необходимо соблюдать требования по прокладке разводящих сетей водоснабжения относительно ближайших объектов и инженерных коммуникаций (Таблица 18,Таблица 19).

Таблица 18 – Нормативные расстояния прокладки водопроводных сетей от объектов, зданий и сооружений

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фундаментов Зданий и сооружений | Фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог | Оси крайнего пути |  | Бортового камня улицы, дороги (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины) | Наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги | Фундаментов опор воздушных линий электропередачи напряжением |  |  |
|  |  |  | Железных дорог колеи 1520 мм, но не менее глубины траншеи до подошвы насыпи и бровки выемки | Железных дорог колеи 750 мм и трамвая |  |  | До 1 кВ наружного освещения, контактной сети трамваев и троллейбусов | Свыше 1 до 35 кВ | Свыше 35 до 110 и более |
| Водопроводная сеть | 5 | 3 | 4 | 2,8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |

Таблица 19 – Расстояния по горизонтали (в свету) между водопроводом и соседними инженерными подземными сетями при их параллельной прокладке

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) до |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | водопровода | Канализации бытовой | Дренажной и бытовой канализации | Кабелей силовых всех напряжений | Кабелей связи | Тепловых сетей |  | Каналов, тоннелей | Наружных пневмомусоропроводов |
|  |  |  |  |  |  | Наружная стенка канала, тоннеля | Оболчка бесканальной прокладки |  |  |
| Водопроводная сеть | См. прим. 1 | См. прим. 2 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 |

Примечания:

1. При параллельной прокладке нескольких линий водопровода расстояние между ними  следует  принимать  в  зависимости  от  технических и инженерно-геологических условий в соответствии с СП 31.13330.

2. Расстояния   от   бытовой  канализации   до  хозяйственно-питьевого водопровода   следует  принимать,  м:   до  водопровода  из железобетонных и асбестоцементных труб - 5;  до водопровода  из  чугунных  труб диаметром до  200 мм  -  1,5,  диаметром   свыше 200 мм -  3; до  водопровода  из пластмассовых труб - 1,5.

Расстояние между сетями  канализации  и  производственного водопровода в зависимости от  материала  и  диаметра  труб,  а  также  от номенклатуры и характеристики грунтов должно быть 1,5 м.

## Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

При определении объема автоматизации сооружений водоснабжения учитываются их производительность, режим работы, степень ответственности, требования к надежности, а также перспектива сокращения численности обслуживающего персонала, улучшений условий труда работающих, снижение потребления электроэнергии, расхода воды и реагентов, требования защиты окружающей среды.

Система автоматизации сооружений водоснабжения должна предусматривать:

- автоматическое управление основными технологическими процессами в соответствии с заданным режимом или по заданной программе;

- автоматический контроль основных параметров, характеризующих режим работы технологического оборудования и его состояние;

- автоматическое регулирование параметров, определяющих технологический режим работы отдельных сооружений и их экономичности.

Система автоматического управления должна предусматривать возможность местного управления отдельными устройствами или сооружениями.

В системах технологического контроля необходимо предусматривать: средства и приборы автоматического (непрерывного) контроля, средства периодического контроля (для наладки и проверки работы сооружений и др.).

Технологический контроль качественных параметров воды следует осуществлять непрерывно автоматическими приборами и анализаторами или, в случае отсутствия таковых, лабораторными методами.

Водозаборные сооружения подземных вод

На водозаборных сооружениях подземных вод при переменном водопотреблении рекомендуется предусматривать следующие способы управления насосами:

- дистанционное или телемеханическое - по командам их пункта управления (ПУ);

- автоматическое - в зависимости от уровня воды в приемном резервуаре или по давлению в сети.

Для скважин (шахтных колодцев) следует предусматривать автоматическое отключение насоса при падении уровня воды ниже допустимого.

На водозаборных сооружениях подземных вод следует предусматривать измерение расхода или количества воды, подаваемой из каждой скважины (шахтного колодца), уровня воды в камерах, в сборном резервуаре, а также давление на напорных патрубках насосов.

Насосные станции

Насосные станции всех назначений должны проектироваться, как правило, с управлением без постоянного обслуживающего персонала:

- автоматическим - в зависимости от технологических параметров (уровня воды в емкостях, давления или расхода воды в сети);

- дистанционным (телемеханическим) - из пункта управления;

- местным - периодически приходящим персоналом с передачей необходимых сигналов на пункт управления или пункт с постоянным присутствием обслуживающего персонала.

Для насосных станций с переменным режимом работы должна быть предусмотрена возможность регулирования давления и расхода воды, обеспечивающих минимальный расход электроэнергии. Регулирование может осуществляться ступенчато - изменением числа работающих насосных агрегатов или плавно - изменением частоты вращения насосов, степени открытия регулирующей арматуры и другими способами, а также сочетанием этих способов.

Выбор способа регулирования режима работы насосной установки должен быть обоснован технико-экономическими расчетами.

В качестве регулируемого электропривода в насосных установках могут использоваться: частотный привод, привод на базе вентильного двигателя и другие.

Выбор вида привода осуществляется с учетом конструктивных особенностей насосных агрегатов, их мощности и напряжения, а также прогнозируемого режима работы насосной станции.

В автоматизируемых насосных станциях при аварийном отключении рабочих насосных агрегатов следует осуществлять автоматическое включение резервного агрегата.

Система должна обеспечивать подачу воды с минимально возможными энергетическими затратами на единицу поданного объема воды, не допуская перегрузки отдельных агрегатов, работы их в зоне низких КПД, в зонах помпажа и кавитаций.

В насосных станциях должна предусматриваться блокировка, исключающая возможность подачи неприкосновенного пожарного, а также аварийного объемов воды в резервуарах на другие цели.

В насосных станциях должна предусматриваться автоматизация следующих вспомогательных процессов: промывки вращающихся сеток по заданной программе, регулируемой по времени или перепаду уровней, откачки дренажных вод в приямке, санитарно-технических систем и др.

В насосных станциях следует предусматривать измерение давления в напорных водоводах, а также контроль уровня воды в дренажных приямка и вакуум-котле, температуры подшипников агрегатов (при необходимости), аварийного уровня воды затопления (появления воды в машинном зале на уровне фундаментов электроприводов).

Станции водоподготовки

Следует предусматривать автоматизацию:

- дозирования коагулянтов и других реагентов;

- процесса обеззараживания хлором, озоном и хлор-реагентами, УФ-облучением;

- процесса фторирования и обесфторивания реагентным методом.

При переменных расходах воды автоматизацию дозирования растворов реагентов следует предусматривать по соотношению расходов обрабатываемой воды и реагента постоянной концентрации с местной или дистанционной коррекцией этого соотношения, при обосновании - по качественным показателям исходной воды и реагентов.

На фильтрах и контактных осветлителях необходимо предусматривать регулирование скорости фильтрования по расходу воды или по уровню воды на фильтрах с обеспечением равномерного распределения воды между ними.

В качестве дросселирующего устройства в регуляторах скорости фильтрования рекомендуется применять дисковые затворы и дроссельные поворотные заслонки. Допускается применение простейших поплавковых клапанов. В тех случаях, когда скорость фильтрования необходимо изменять, применяются управляемые регуляторы скорости фильтрования, позволяющие задавать дистанционно с пульта управления режим работы фильтров.

Вывод фильтров на промывку следует предусматривать по уровню воды, величине потери напора в загрузке фильтра или качеству фильтрата; вывод на промывку контактных осветлителей - по величине потери напора или уменьшению расхода при полностью открытой регулирующей арматуре.

Допускается вывод фильтров и контактных осветлителей на промывку по временной программе.

На станциях очистки воды с числом фильтров свыше 10 следует автоматизировать процесс промывки. При числе фильтров до 10 следует предусматривать и полуавтоматическое сблокированное управление промывкой с пультов или щитов.

Схема автоматизации процесса промывки фильтров и контактных осветлителей должна обеспечивать выполнение в определенной последовательности следующих операций:

- управление по заданной программе затворами и задвижками на трубопроводах, подводящих и отводящих обрабатываемую воду;

- пуска и остановки насосов промывной воды и воздуходувок при водовоздушной промывке.

В схеме автоматизации следует предусматривать блокировку, допускающую, как правило, одновременно промывку только одного фильтра.

При подаче промывной воды насосами перед промывкой фильтров рекомендуется предусматривать автоматический выпуск воздуха из трубопровода промывной воды.

Продолжительность промывки следует устанавливать по времени или мутности промывной воды в отводящем трубопроводе.

Промывку барабанных сеток и микрофильтров следует принимать автоматической по заданной программе или по величине перепада уровней воды.

Насосы, перекачивающие растворы реагентов, должны иметь местное управление с автоматическим отключением их при заданных уровнях растворов в баках.

На установках для реагентного умягчения воды следует автоматизировать дозирование реагентов по величине pH и электропроводности. На установках для удаления карбонатной жесткости и рекарбонизации воды следует автоматизировать дозирование реагентов (извести, соли и др.) по величине pH, удельной электропроводности и т.п.

Регенерацию ионообменных фильтров следует автоматизировать:

- катионитных - по остаточной жесткости воды;

- анионитных - по электропроводности обработанной воды.

В станциях водоподготовки следует контролировать:

- расход воды (исходной, обработанной, промывной и повторно используемой);

- уровни в фильтрах, смесителях, баках реагентов и других емкостях;

- уровни осадка в отстойниках и осветлителях, расход воды и потери напора;

- в фильтрах (при необходимости) величину остаточного хлора или озона;

- величину pH исходной и обработанной воды;

- концентрации растворов реагентов (допускается измерение переносными приборами и лабораторным методом);

- другие технологические параметры, которые требуют оперативного контроля и обеспечены соответствующими техническими средствами.

Водоводы и водопроводные сети. Резервуары для хранения воды

На водоводах следует предусматривать устройства для своевременного обнаружения и локализации аварийных повреждений.

Для периодических систематических измерений давления в водоводах и линиях сети, проводимых при контроле распределения потоков воды, а также рабочих органов запорной и запорно-регулирующий арматуры и отсутствия засоров, вызываемых попаданием посторонних предметов при авариях и ремонтах, следует предусматривать установку на трубах (или фасонных частях и корпусах арматуры) патрубков, перекрываемых пробковыми кранами диаметром 10 - 15 мм. При использовании этих патрубков для ввода устройств измерения скорости (или расхода), их диаметр следует принимать равным 50 мм.

Регулирование распределения воды по водоводам и линиям сети в зависимости от назначения, схемы управления и состава сооружений, системы подачи и распределения воды следует производить изменением режима работы насосов основных питающих станций и локальных станций подкачки, а также изменением положения рабочих органов запорно-регулирующей арматуры, производимым вручную, дистанционно или автоматически по показанию приборов измерения давлений и подаваемого расхода в заданных контролируемых точках системы. Регулирование должно обеспечивать заданные режимы пополнения - срабатывания емкостей, поддержание требуемых свободных напоров в диктующих точках сети сверх допустимого предела при нормальном техническом состоянии систем и их падения ниже допустимого предела при авариях.

Целесообразность автоматизации тех или иных операций по регулированию работы системы, использование микропроцессоров и дистанционного управления следует определять сопоставлением достигаемого эффекта и требуемых для этого затрат.

В резервуарах и баках всех назначений следует предусматривать измерение уровней воды и их контроль (при необходимости) для использования в системах автоматики или передачи сигналов в насосную станцию или пункт управления.

Контролю подлежат:

- уровень неприкосновенного пожарного объема;

- уровень аварийного объема;

- минимальный уровень, обеспечивающий безаварийную работу насосов. В баках и резервуарах, оборудованных раздельными подающими и расходными линиями, на каждой подающей и каждой расходной линии должен устанавливаться расходомер.

Системы управления

В целях обеспечения подачи воды потребителям в необходимом количестве и требуемого качества следует, как правило, предусматривать централизованную систему управления водопроводными сооружениями.

Системы управления технологическими процессами следует принимать:

- диспетчерскую - обеспечивающую контроль и поддержание заданных режимов работы водопроводных сооружений на основе использования средств контроля, передачи, преобразования и отображения информации;

- автоматизированную (АСУ ТП) - включающую диспетчерскую систему управления с применением средств вычислительной техники для оценки экономичности, качества работы и расчета оптимальных режимов эксплуатации сооружений. АСУ ТП должны применяться при условии их окупаемости.

Структуру диспетчерского управления следует предусматривать одноступенчатой, с одним пунктом управления. Для крупных систем водоснабжения с большим количеством сооружений, располагаемых на разных площадках, допускается двух- или многоступенчатая структура диспетчерского управления с центральным и местными пунктами управления.

Необходимость такой структуры следует в каждом случае обосновывать.

Диспетчерское управление системой водоснабжения должно быть составной частью диспетчеризации коммунального хозяйства населенного пункта.

Пункт управления системы водоснабжения должен оперативно подчиняться пункту управления промышленного предприятия или населенного пункта.

Диспетчерское управление системой водоснабжения должно обеспечиваться прямой телефонной связью пункта управления с контролируемыми сооружениями, различными службами эксплуатации сооружений, энергодиспетчером, управлением водопроводного хозяйства и пожарной охраной.

Пункты управления и контролируемые сооружения должны быть радиофицированы и, как правило, оснащены средствами часификации.

Диспетчерское управление необходимо сочетать с частичной или полной автоматизацией контролируемых сооружений. Объемы диспетчерского управления должны быть минимальными, но достаточными для исчерпывающей информации о протекании технологического процесса и состоянии технологического оборудования, а также оперативного управления сооружениями.

На сооружениях, не оснащенных полностью средствами автоматизации и требующих присутствия постоянного дежурного персонала для местного управления и контроля, допускается устройство операторских пунктов с подчинением их службе диспетчерского управления.

При разработке системы диспетчерского управления необходимо предусматривать:

- оперативное управление и контроль технологических процессов и работы оборудования;

- поддержание необходимых режимов работы системы водоснабжения и отдельных ее сооружений и их оптимизацию;

- своевременное обнаружение, локализацию и устранение аварий, полное или частичное сокращение дежурного персонала на отдельных сооружениях, экономию энергоресурсов, воды и реагентов.

Функции центрального пункта управления (ЦПУ) при двух- или многоступенчатой структуре диспетчерского управления заключаются в управлении всей системой водоснабжения как единым комплексом и координации работы всех ПУ. Функции ПУ ограничиваются управлением сооружениями подчиненного ему технологического узла.

Диспетчерское управление системой водоснабжения должно обеспечиваться прямой диспетчерской телефонной связью ПУ с контролируемыми сооружениями, службами управления по эксплуатации сооружений водоснабжения (аварийно-ремонтной, электротехнической, автоматики и КИП), начальником, главным инженером и главным энергетиком управления, вышестоящими диспетчерами энергетического хозяйства промышленного предприятия или города, диспетчером системы электроснабжения, от которой получают электропитание сооружения водоснабжения.

Пункты управления и отдельные контролируемые сооружения должны включаться в систему административно-хозяйственной связи предприятия или города для решения служебных вопросов и создания обходных телефонных связей при повреждении прямой связи.

Объем и структуру телефонной связи (радиосвязи) диспетчерского управления необходимо определять исходя из общей схемы водоснабжения.

Технические средства диспетчерского управления и контроля должны обеспечивать диспетчеру возможности:

- непосредственно управлять технологическим процессом путем посылки команд, изменяющих состояние технологических агрегатов (включить-отключить, открыть-закрыть) и устанавливающих или меняющих режим работы сооружений и программы автоматических устройств;

- получать на ПУ отображение состояния технологической схемы и работы агрегатов в виде сигнализации на мнемонической схеме, на щите управления или дисплея;

- иметь на ПУ визуальный и документальный контроль технологических параметров и их отклонений от нормы в системе водоснабжения.

В системах диспетчерского управления и контроля для передачи управляющих сигналов и известительной информации рекомендуется применение как телемеханических, так и дистанционных технических средств.

При телемеханизации необходимо предусматривать диспетчерское управление:

- неавтоматизированными насосными агрегатами, для которых необходимо оперативное вмешательство диспетчера;

- автоматизированными насосными агрегатами на станциях, не допускающих перерыва в подаче воды и требующих дублирования управления;

- пожарными насосными агрегатами;

- задвижками на сетях и водоводах для оперативных переключений.

При телемеханизации диспетчерского управления необходимо предусматривать передачу на пункты управления данных измерений основных технологических параметров подачи, распределения и обработки воды.

В отдельных случаях допускается предусматривать только сигнализацию параметров.

При телемеханизации диспетчерского управления необходимо предусматривать сигнализацию:

- состояния всех телеуправляемых насосных агрегатов и задвижек, а также механизмов с местным или автоматическим управлением для информации диспетчера;

- аварийного отключения оборудования;

- затопления станции;

- общего предупреждения и общего аварийного состояния по каждому сооружению или технологической линии;

- характерных и предельно допустимых значений технологических параметров;

- тревоги (открытия дверей и люков) на неохраняемых объектах;

- пожарной опасности.

Способ диспетчерского управления и контроля следует принимать на основании технико-экономического сравнения вариантов.

АСУ ТП представляют собой высший этап автоматизации водопроводных сооружений и призваны обеспечивать оптимальное ведение технологических процессов водоснабжения. Основной характерной чертой АСУ ТП водоснабжения, отличающей ее от системы диспетчерского управления, является использование вычислительной техники для расчета оптимальных режимов работы водопроводных сооружений.

Под АСУ ТП водоснабжения подразумевают комплекс систем, состоящий из следующих подсистем:

- АСУ ТП подъема и обработки воды (АСУ ТП ПОВ), осуществляющей управление насосными станциями I подъема и водоочистными сооружениями (фильтровальными станциями, отстойниками, дозированием химических реагентов и др.);

- АСУ ТП подачи и распределения воды (АСУ ТП ПРВ), охватывающей резервуары чистой воды, насосные станции II и последующих подъемов, водопроводные сети.

Целью управления при функционировании АСУ ТП водоснабжения является оптимизация режимов для обеспечения надежного водоснабжения с минимальными затратами.

АСУ ТП системы водоснабжения должны иметь технико-экономические обоснования с расчетом экономической эффективности.

При проектировании АСУ ТП водоснабжения необходимо разработать:

- организационную структуру диспетчерского управления;

- функциональную структуру, т.е. состав автоматизируемых функций управления и алгоритмы решения задач;

- программное обеспечение, т.е. программы выполнения на компьютере по задачам АСУ ТП;

- техническое обеспечение, т.е. комплекс технических средств, необходимых для реализации функций АСУ ТП.

Пункты управления системы водоснабжения следует размещать на площадках водопроводных сооружений в административно-бытовых зданиях, зданиях фильтров или насосных станций (при создании необходимых условий по уровню шума, вибрации и т.п.), а также в здании управления водопроводным хозяйством.

Допускается поэтапная разработка диспетчерского управления и контроля элементами АСУ ТП по отдельным сооружениям системы водоснабжения объекта с перспективой в дальнейшем формирования комплекса подъема, транспортировки, водоподготовки, подачи и распределения воды в целом по системе.

## Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

В настоящее время процент оснащенности приборами учета холодной воды зданий, строений и сооружений на территории сельского поселения Каркатеевы составляет в среднем 50%.

Схемой водоснабжения предусматривается дальнейшее повышение оснащенности абонентов-водопотребителей приборами учета воды с выходом к 2020-му году на 100%-й показатель.

Применение приборов учета при осуществлении расчетов за потребленную воду нормируется Постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 N 776 "Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод".

## Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Границы зон планируемого размещения объектов централизованной системы холодного водоснабжения на территории муниципального образования «Сельское поселение Каркатеевы» представлены в составе графических материалов проекта «Электронная модель централизованной системы холодного водоснабжения п. Каркатеевы».

# оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованнОЙ системЫ водоснабжения

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования.

Капитальные вложения (оценка стоимости) определены по укрупненным удельным показателям стоимости строительства трубопроводов и сооружений водоснабжения в соответствии с прил. 9 Пособия по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-89). Для определения стоимости строительства на I квартал 2010 года использованы индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ на I квартал 2010 года в соответствии с приложением к письму Минрегиона России от 20 января 2010 г. № 1289-СК/08.

Таблица 20 – Показатели объемов капитальных вложений в строительство объектов централизованной системы водоснабжения сельского поселения Каркатеевы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2014 – 2024 гг., млн. руб. |  | Потребность в средствах на 2014 – 2020 гг., млн. руб. | Сумма по годам, млн. руб. |  |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2021 – 2024 гг., млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| п. Каркатеевы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство трех новых артезианских скважин (две рабочие, 1 резервная) включая надземные павильоны для их эксплуатации | 2016 г. | МБ | 12,00 |  | 1,80 | 0 | 1,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ |  |  | 9,60 | 0 | 9,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ВИ |  |  | 0,6 | 0 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Строительство двух резервуаров для хранения регулирующего и противопожарного запасов воды | 2016-2017 гг. | МБ | 6,00 |  | 0,90 | 0 | 0,30 | 0,60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ |  |  | 4,80 | 0 | 1,60 | 3,20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ВИ |  |  | 0,30 | 0 | 0,10 | 0,20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Строительство станции водоподготовки, совмещенной с насосной станцией 2-го подъема в блочно-модульном исполнении | 2016-2017 гг. | МБ | 313,23 |  | 46,98 | 0 | 0,78 | 46,20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ |  |  | 250,58 | 0 | 4,184 | 246,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ВИ |  |  | 15,66 | 0 | 0,26 | 15,40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Организация зоны санитарной охраны площадки водозаборных сооружений с выполнением ряда необходимых мероприятий по ограждению и планировке территории включая отвод поверхностных вод и асфальтирование технических проездов | 2017 г. | МБ | 3,80 |  | 0,57 | 0 | 0 | 0,57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ |  |  | 3,04 | 0 | 0 | 3,04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ВИ |  |  | 0,19 | 0 | 0 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Внедрение систем автоматизации и диспетчеризации управления производственными процессами с возможностью передачи данных на пульт единой диспетчерской службы (ЕДС) | 2017 г. | МБ | 3,00 |  | 0,45 | 0 | 0 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ |  |  | 2,40 | 0 | 0 | 2,40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ВИ |  |  | 0,15 | 0 | 0 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Подключение планируемой жилой застройки к централизованной системе водоснабжения | 2016-2020 гг. | МБ | 1,90 |  | 0,30 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0 |
|  |  |  | ОБ |  |  | 1,50 | 0 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0 |
|  |  |  | ВИ |  |  | 0,10 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0 |
| 7 | Подключение планируемой общественно-деловой застройки к централизованной системе водоснабжения | 2017 г. | МБ | 0,20 |  | 0,03 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ |  |  | 0,16 | 0 | 0 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ВИ |  |  | 0,01 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Техническое обследование магистральных водоводов и распределительных сетей, включая ультразвуковую толщинометрию и телеинспекцию внутренних поверхностей трубопроводов | 2015-2016 гг. | МБ | 2,00 |  | 0,30 | 0,15 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ |  |  | 1,60 | 0,80 | 0,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ВИ |  |  | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Поэтапная реконструкция изношенных магистральных и внутриквартальных водопроводных сетей, не отвечающих требованиям пропуска максимального суточного расхода, а также являющихся источниками вторичного загрязнения питьевой воды (по результатам технического обследования) | 2016-2018 гг. | МБ | 96,66 |  | 14,49 | 0 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ОБ |  |  | 77,33 | 0 | 25,78 | 25,78 | 25,78 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ВИ |  |  | 4,83 | 0 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Строительство новых магистральных и разводящих водопроводных сетей из полиэтилена по территории существующей и планируемой жилой и общественно-деловой застройки поселка | 2016-2022 гг. | МБ | 106,47 |  | 11,41 | 0 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 4,56 |
|  |  |  | ОБ |  |  | 60,84 | 0 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 24,33 |
|  |  |  | ВИ |  |  | 3,80 | 0 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 1,52 |
| Итого п. Каркатеевы: |  |  | МБ | 81,94 | 546,26 | 77,23 | 0,15 | 10,21 | 55,02 | 7,17 | 2,34 | 2,34 | 4,56 |
|  |  |  | ОБ | 437,01 |  | 411,87 | 0,80 | 54,43 | 293,45 | 38,25 | 12,47 | 12,47 | 24,34 |
|  |  |  | ВИ | 27,31 |  | 25,74 | 0,05 | 3,40 | 18,34 | 2,39 | 0,78 | 0,78 | 1,52 |

Принятые сокращения: ОБ – окружной бюджет (80%);  МБ – местный бюджет (15%);  ВИ – внебюджетные источники (5%)

# экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения

## Экологические аспекты при реализации мероприятий по охране источников питьевого водоснабжения

При проведении мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения (в том числе водозаборных сооружений) необходимо выполнять требования Федерального законодательства по организации зон их санитарной охраны.

Граница первого пояса зоны водопроводных сооружений совпадают с ограждением площадки сооружений и предусматривают следующие расстояния:

- от стен резервуаров фильтрованной (питьевой) воды, фильтров (кроме напорных) — не менее 30 м;

- от стен остальных сооружений и стволов водонапорных башен — не менее 15 м.

Санитарно-защитная полоса вокруг первого пояса зоны водопроводных сооружений, расположенных за пределами второго пояса зоны источника водоснабжения, имеет ширину не менее 100 м.

Территория первого пояса зоны спланирована, огорожена и озеленена.

На площадке предусмотрена система водоотведения от станции  водоподготовки и от насосной станции второго подъема.

Предусмотрены вспомогательные сооружения: склад и трансформаторная подстанция. Предусмотрены подъездные пути и ко всем сооружениям шириной 3 метра и площадка для разворота машин. Выполнена привязка сооружений к местности.

На территории первого пояса зоны площадки водопроводных сооружений предусматривается сторожевая охрана и технические средства охраны.

На территории первого пояса зоны:

а) запрещаются:

- все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений (подсобные здания, непосредственно не связанные с подачей и обработкой воды, должны быть размещены за пределами первого пояса зоны);

- размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе работающих на водопроводе;

- прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения;

- выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, применение для растений ядохимикатов и удобрений;

- здания должны быть канализованы с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные очистные сооружения, расположенные за пределами первого пояса зоны с учетом санитарного режима во втором поясе. При отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые выгребы, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса при вывозе нечистот;

- должно быть обеспечено отведение поверхностных вод за пределы первого пояса;

- допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса.

Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании. Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 (50) м от крайних скважин.

Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

К защищенным подземным водам относятся напорные и безнапорные межпластовые воды, имеющие в пределах всех поясов ЗСО сплошную водоупорную кровлю, исключающую возможность местного питания из вышележащих недостаточно защищенных водоносных горизонтов.

К недостаточно защищенным подземным водам относятся:

а) грунтовые воды, т.е. подземные воды первого от поверхности земли безнапорного водоносного горизонта, получающего питание на площади его распространения;

б) напорные и безнапорные межпластовые воды, которые в естественных условиях или в результате эксплуатации водозабора получают питание на площади ЗСО из вышележащих недостаточно защищенных водоносных горизонтов через гидрогеологические окна или проницаемые породы кровли, а также из водотоков и водоемов путем непосредственной гидравлической связи.

На территории второго пояса зоны водопроводных сооружений надлежит:

- осуществлять регулирование отведения территорий для населенных пунктов, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также возможных изменений технологии промышленных предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения источников водоснабжения сточными водами;

- благоустраивать промышленные, сельскохозяйственные и другие предприятия, населенные пункты и отдельные здания, предусматривать организованное водоснабжение, канализование, устройство водонепроницаемых выгребов, организацию отвода загрязненных поверхностных сточных вод и др.;

- производить только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса.

Во втором поясе зоны водопроводных сооружений запрещается:

- загрязнение территорий нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами и др.;

- размещение складов горючесмазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

- применение удобрений и ядохимикатов.

При определении границ второго и третьего поясов следует учитывать, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от:

- типа водозабора (отдельные скважины, группы скважин, линейный ряд скважин, горизонтальные дрены и др.);

- величины водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных вод;

- гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Основными параметрами, определяющими расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору (Тм). При определении границ второго пояса Тм принимается по таблице ниже (Таблица 21).

Таблица 21 - Время Тм расчет границ 2-го пояса ЗСО

| Гидрогеологические условия | Тм (в сутках) |  |
| --- | --- | --- |
|  | В пределах I и II кли- матических районов | В пределах III клима- тического района <*> |
| 1. Недостаточно защищенные подземные воды (грунтовые воды, а также напорные и безнапорные межпластовые воды, имеющие непосредственную гидравлическую связь с открытым водоемом) | 400 | 400 |
| 2. Защищенные подземные воды (напорные и безнапорные межпластовые воды, не имеющие непосредственной гидравлической связи с открытым водоемом) | 200 | 100 |
| <*> Климатические районы в соответствии с действующими СНиП. |  |  |

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. При этом следует исходить из того, что время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного Тх (Тх принимается как средний срок эксплуатации водозабора - 25 - 50 лет).

Если запасы подземных вод обеспечивают неограниченный срок эксплуатации водозабора, третий пояс должен обеспечить соответственно более длительное сохранение качества подземных вод.

Определение границ второго и третьего поясов ЗСО подземных источников водоснабжения для различных гидрогеологических условий проводится в соответствии с методиками гидрогеологических расчетов.

Для защиты поверхностных и подземных вод от загрязнения при выполнении строительных работ проектом предусмотрены следующие мероприятия:

- проезд строительной техники осуществлять только в пределах полосы отвода для производства работ;

- применение не токсичных (сертифицированных) строительных материалов;

- запрещение слива производственных (в том числе промывных вод) и бытовых отходов на поверхность земли;

- соблюдение требований по складированию отходов производства (строительного мусора) в специально предназначенных местах, имеющих покрытие, предотвращающее проникновение загрязняющих веществ в почву, а затем в водоносный горизонт.

## Воздействие на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Проблемы рационального использования природных ресурсов, поиска и разработки эффективных методов защиты окружающей среды и, в частности, очистка промывных сточных вод станции водоподготовки приобретают на современном этапе особую актуальность.

Необходимой и неотъемлемой операцией в технологиях обезжелезивания подземных вод, использующих в качестве основной ступени очистки фильтровальные сооружения с зернистыми загрузками различных типов, является регенерация последних, как правило, отмывка чистой водой (иногда в сочетании с воздухом) от нерастворимых соединений железа. Согласно нормам количество резервируемой для промывки фильтров воды составляет 20% от производительности станции без системы повторного использования воды и 3–4% при повторном использовании промывной воды.

При обслуживании и эксплуатации станций обезжелезивания существует два подхода к решению проблемы, связанной с загрязненными промывными водами подземных вод:

- сброс в поверхностные водоёмы или водоотводящие сети населенных пунктов;

- осветление промывных вод для повторного использования с дальнейшим обезвоживанием осадка на иловых площадках.

В последние годы был принят ряд законодательных документов по охране окружающей среды, которые регламентируют сброс загрязненных промывных вод в водоёмы. Следует отметить, что сброс загрязненных вод в водоотводящие сети, содержащих только минеральные тонкодисперсные загрязнения, не рекомендуется по причине усложнения их эксплуатации, а также усложнения работы канализационных очистных сооружений.

С целью исключения негативного влияния на окружающую среду промывных сточных вод станции водоподготовки необходимо использовать высокоэффективные технологии соответствующие современным природоохранным нормам.

## Экологические аспекты при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

Во избежание негативного воздействия химических реагентов на окружающую природную среду, при их транспортировке, хранении и применении необходимо придерживаться следующих правил:

- для хранения и транспортирования раствора коагулянта следует применять кислотостойкие материалы и оборудование;

- условия хранения реагентов должны обеспечивать сохранность их свойств;

- при небольшой производительности водоочистных станций склад для хранения реагентов допускается оборудовать в блоке непосредственной очистки воды, в отдельном отсеке (помещении);

- помещение для хранения химических реагентов должно быть оборудовано дверными запорами, приточно-вытяжной вентиляцией, а также достаточным освещением.

# целевые показатели развития централизованной системы водоСНАБЖЕНИЯ

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, относятся:

- показатели качества воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды, электрической энергии при транспортировке;

- соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Правила формирования целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, и их расчета, перечень целевых показателей устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, устанавливаются органом государственной власти субъекта Российской Федерации на период действия инвестиционной программы с учетом сравнения их с лучшими аналогами фактических показателей деятельности организации, осуществляющей холодное водоснабжение, за истекший период регулирования и результатов технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения.

Таблица 22 – Целевые показатели деятельности эксплуатирующей организации в отношении централизованной системы водоснабжения п. Каркатеевы

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Показатели целевых индикаторов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 – 2020 (1-я очер.) | 2021 – 2024 (расч. срок) |
| 1 | Численность населения сп. Каркатеевы | чел. | 1819 | 1910 | 2000 |
| 2 | Суммарный объем водопотребления | куб.м./сут | 178,1 | 244,75 | 311,4 |
| 3 | Суммарный объем воды, проходящий через станцию водоподготовки | куб.м./сут | 0 | 244,75 | 311,4 |
| 4 | Суммарный объем воды, подаваемый в сеть без очистки | куб.м./сут | 178,1 | 0 | 0 |
| 5 | Производительность станции водоподготовки | куб.м./сут | 0 | 500 | 500 |
| 6 | Протяженность сетей водоснабжения | м | 5250 | 6200 | 7400 |

# перечень выявленных бесхозяйственных объектов централизованной системы водоснабжения

На территории сельского поселения Каркатеевы бесхозяйственных объектов централизованной системы водоснабжения не выявлено.